##### Проект

Национальный стандарт Украины

##### Системы пожарной сигнализации

##### и оповещения

##### Часть 14: Требования к планированию, проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию

(CEN/TS 54-14; 2004,IDT)

ДСТУ CEN/TS 54-14:2008

Издание официальное

КИЕВ

ГОСПОТРЕБСТАНДАРТ УКРАИНЫ

2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

- ВНЕСЕНО: Технический Комитет «Пожарная безопасность» (ТК 25), Союз инженеров пожарной безопасности, Украинский союз производителей противопожарной продукции и услуг.

ПЕРЕВОД И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: В.Приймаченко, В.Макаров, В. Носач, А. Приймаченко, В. Тюпа.

- ВСТУПИЛ В СИЛУ: приказ Госпотребстандарта Украины от «__» _________2008 г. №__ от ________________.

- Национальный стандарт соответствует CEN/TS 54-14:2004

Fire detection and fire alarm systems –Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance (Системы пожарной сигнализации и оповещения – Часть 14. Требования к планированию, проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию).

Степень соответствия –идентичный (IDT).

Перевод с английского ( en)

- ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Право собственности на этот документ принадлежит государству.

Копировать, переиздавать и распространять его полностью или частично на каких-либо носителях информации, без официального разрешения относительно урегулирования прав собственности необходимо обращаться в Госпотребстандарт Украины.

Госпотребстандарт Украины,2008

Содержание

Национальное предисловие	VI

1 Область применения	1

2 Ссылки на другие нормативные документы	1

3 Термины и определения	1

4 Общие положения	3

4.1 Использование стандарта	3

4.2 Структура стандарта	3

4.3 Требования по технике безопасности	4

4.4 Ложные сигналы тревоги	4

4.5 Гарантии и обязательства	5

4.6 Документация	5

4.7 Ответственность	5

4.8 Квалификация	5

5 Оценка требований по защите	5

5.1 Цель	5

5.2 Согласование	5

5.3 Степень защиты здания	6

5.4 Прибытие пожарной охраны	7

5.5 Порядок действия при пожарной тревоге	7

5.6 Документация	8

5.7 Ответственность	8

5.8 Квалификация	8

6 Планирование и проектирование	8

6.1 Компоненты системы	8

6.2 Проектирование системы	8

6.3 Зоны	9

6.4 Выбор автоматических и ручных пожарных извещателей	9

6.5 Размещения и установка автоматических и ручных пожарных извещателей	11

6.6 Системы оповещения и их компоненты	12

6.7 Пожарные приемно-контрольные приборы (ППКП)	13

6.8 Электроснабжение	13

6.9 Передача сигнала пожарной тревоги на пульт пожарной охраны	14

6.10 Другие системы противопожарной защиты	14

6.11 Требования к кабелям и кабельным соединениям	14

6.12 Защита от воздействия электромагнитных полей	15

6.13 Документация	15

6.14 Ответственность	15

6.15 Квалификация	15

7 Монтаж	15

7.1 Общие положения	15

7.2 Расположение и монтаж оборудования	15

7.3 Монтаж  кабельной сети	16

7.4 Радиоактивные материалы	16

7.5 Документация	16

7.6 Ответственность	16

7.7 Квалификация	16

8 Наладка и проверка	16

8.1 Общие положения	16

8.2 Наладка	16

8.3 Проверка работоспособности	17

8.4 Документация	17

8.5 Ответственность	17

8.6 Квалификация.	17

9 Приемка "третьей стороной"	17

9.1 Общие положения	17

9.2 Приемка государственными учреждениями и другими организациями	17

9.3 Порядок приёмки	17

9.4 Периодические проверки со стороны учреждения, проводящего приёмку	18

9.5 Квалификация	18

10 Эксплуатация системы	18

10.1 Ответственность	18

10.2 Документация	19

11 Техническое обслуживание	19

11.1 Общие положения	19

11.2 Проверка и техническое обслуживание	19

11.3 Внеплановое техническое обслуживание	20

11.4 Ремонт и реконструкция системы	20

11.5 Запасные части	20

11.6 Документация	20

11.7 Ответственность	20

11.8 Квалификация	20

12 Реконструкция или расширение смонтированной системы	20

12.1 Общие положения	20

12.2 Приёмка "третьей стороной"	20

12.3 Степень соответствия стандарту	20

13 Управление другими системами противопожарной защиты	21

13.1 Общие положения	21

13.2 Ответственность	21

14 Зоны с высокой пожарной опасностью	21

14.1 Общие положения	21

14.2 Специальные помещения для электронной обработки данных (серверные)	22

14.3 Склады с высоко-стеллажным хранением	22

14.4 Здания с наличием атриума	22

14.5 Зоны повышенной опасности	22

14.6 Защита зданий снаружи	22

14.7 Ответственность	22

15 Интегрированные системы	22

16 Иерархические системы	22

Приложение А (обязательное) Специальные рекомендации	24

А.1 Область применения	24

А.2 Ссылки на другие нормативные документы	24

А.3 Термины и определения	24

А.4 Общие положения	24

А.5 Оценка требований по защите	24

А.6 Планирование и проектирование	25

А.6.4 Выбор автоматических и ручных пожарных извещателей	26

А.6.5 Расположение и установка автоматических и ручных кнопочных извещателей	26

А.6.7 Пожарный приёмно-контрольный прибор (ППКП)	31

А.6.9 Передача сигнала на пункт приёма сигнала пожарной тревоги	32

А.6.10 Другие системы противопожарной защиты	32

А.6.11 Требования к кабельным соединениям и кабелям	32

А.7 Монтаж	33

А.8 Наладка и проверка	34

А.9 Приемка “третьей стороной”	34

А.10 Эксплуатация системы	34

А.11 Техническое обслуживание	34

А.11.1 Общие положения	34

А.11.2 Проверка и техническое обслуживание	34

А.11.3  Внеплановое техническое обслуживание	35

А.11.4  Ремонт и изменения в системе	35

А.11.5  Запасные части	35

А.11.6 Документация	35

А.12 Реконструкция и расширение смонтированной системы.	35

А.13 Управление другими системами противопожарной защиты	35

А.14 Зоны с высокой пожарной опасностью	35

А.15 Интегрированные системы	35

А.16 Иерархические системы	35

Приложение В (информативное) Сигналы ложной тревоги	36

Приложение С (информативное) Образцы документов	40

Приложение D (информативное)	46

Национальное предисловие

Этот стандарт является идентичным переводом  Fire detection and fire alarm systems –Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance. Системы пожарной сигнализации и оповещения – Часть 14. Требования к планированию, проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технический комитет, ответственный за этот стандарт – ТК-25 «Пожарная техника и противопожарная безопасность».

Этот стандарт является частью серии стандартов EN 54, которые перечислены в приложении А к стандарту EN 54-1:1996. Стандарт содержит требования, которые отвечают существующему законодательству Украины.

В стандарт внесены такие редакционные изменения:

- изъято структурный элемент европейского стандарта «Предисловие»;

- структурные элементы стандарта: «Титульная страница», «Предисловие», «Национальное предисловие», «Содержание», «Библиографические данные»—оформлены согласно с требованиями национальной стандартизации Украины;

- Приложение А введено как обязательное.

В стандарте имеются ссылки на европейские стандарты  
(ЕС) EN 54-1:1996, EN 54-12:2002, EN 54-13:2001. которые в Украине  приняты, как национальные (НС):

| Европейские стандарты | Национальные стандарты | Степень соответствия |
| --- | --- | --- |
| EN 54-1:1996 Fire detection and alarm systems — Part 1: Introduction | ДСТУ EN 54-1:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ. (EN 54-1):1996, IDT). | IDT |
| EN 54-4, Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment | ДСТУ EN 54-4:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування єлектроживлення. | IDT |
| EN 54-12:2003 Fire detection and alarm systems — Part 12: Smoke detectors – Line detectors using optical light beam | ДСТУ EN 54-12:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінінйні пропущеного світла. | IDT |
| EN 54-13:2003 Fire detection and alarm systems — Part 13: System requirements | ДСТУ EN 54-13:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 13. Вимоги щодо системи та оцінювання сумісності. | IDT |

В разделе 3, п. 3.5; в разделе 5, п. 5.6; в разделе 6, п. 6.75; в разделе 9, п. 9.2.1; в разделе 14, п. 14.1; в приложении А, п. А.6.6.2, А.7.3.3 приведены «Национальные примечания» и «Национальные пояснения», которые выделены в тексте стандартной рамкой.

Копии европейских стандартов, на которые есть ссылки в тексте стандарта, которые не приняты как национальные, можно получить в главном фонде нормативных документов ДП « УкрНДНЦ».

##### Проект

Национальный стандарт Украины

##### Системы пожарной сигнализации

##### и оповещения

##### Часть 14: Требования к планированию, проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию

##### FIRE DETECTION AND

##### FIRE ALARM SYSTEMS

##### Part 14: Guidelines for planning, design, installation,     commissioning, use and maintenance.

Вступит в силу с_______

# 1 Область применения

В стандарте изложены требования по применению автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения,  как внутри здания так и снаружи. Этот стандарт охватывает планирование, проектирование, монтаж, наладку эксплуатацию и техническое обслуживание данных систем. Требования распространяются на системы предназначенные для защиты жизни людей и\или материальных ценностей.

Требования касаются  систем, состоящих, по крайней мере  из одного пожарного извещателя. В случае пожара эти системы должны иметь возможность обеспечить формирование сигналов управления  системами противопожарной защиты (например: автоматическими системами пожаротушения), а также обеспечить другие меры и действия (например: отключение технологического оборудования), но требования данного стандарта не описывают требования к другим системам противопожарной защиты и оборудованию.

Этот стандарт не распространяется на системы, которые совмещают функции оповещения о пожаре  с другими функциями, не связанными  с пожарными.

В стандарте не приводится перечень объектов подлежащих защите автоматическими системами пожарной сигнализации и оповещения

При составлении этой части стандарта EN 54 исходили из того, что выполнение работ по данным системам осуществляется специалистами. Однако, данный стандарт предназначен также  для лиц, которые внедряют и(или) эксплуатируют систему пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

# 2 Ссылки на другие нормативные документы

Этот стандарт содержит датированные или недатированные ссылки на другие действующие нормативные документы или публикации, в некоторые из этих документов уже могли быть внесены изменения и имеющиеся ссылки действительны только для этого стандарта. Для недатированных ссылок имеется в виду последняя публикация указанного документа.

EN 54-1:1996, Системы пожарной сигнализации – Часть 1. Вступление.         EN 54-1:1996 Fire detection and alarm systems— Part 1: Introduction3 Термины и определения

Для действующего стандарта действительны термины и определения, принятые в стандарте EN 54 -1, а также следующие:

3.1 приемка: Принятие решения о том, что смонтированная система соответствует требованиям согласованных ранее техническим условиям.

3.2 нагрузка при сигнале тревоги: максимальная мощность (как правило, электрическая) потребляемая в режиме пожарной тревоги.

3.3 другие системы противопожарной защиты: другие системы, которые могут активировать или активироваться системой   пожарной сигнализации и оповещения.

3.4 подтверждение соответствия: подтверждение "третьей стороной", что установленная система соответствует требованиям  "третьей стороны".

3.5 организация подтверждающая соответствие: организация, аккредитованная ведомством, имеющим полномочия, или другой компетентной организацией, как имеющая необходимый опыт для оценки соответствия смонтированной системы этому стандарту.

Национальное пояснение. Здесь и дальше: «ведомство, имеющее полномочия»- Государственный департамент пожарной безопасности МЧС Украины.

3.6 ведомство имеющее полномочия: орган обладающий правом согласно принятых нормативных документов и законов (см. Национальное примечание п.3.5).

3.7 извещатель пожарный лучевой: термин, который часто используют вместо «извещатель пожарный дымовой пропущенного света»,– линейного извещателя, использующего световой луч (см. EN 54-12)

3.8  шлейф пожарной сигнализации: соединения кабелей, компонентов и элементов, которые подключены к ППКП таким образом, что соединения с другими частями системы пожарной сигнализации и оповещения происходит только через ППКП, а также управляется ППКП.

Примечание 1: шлейф может иметь более чем одно подключение к ППКП (как в кольцевом шлейфе, подключенном к ППКП обоими концами).

Примечание 2: если два или более кабелей соединяются вместе внутри ППКП, без возможности управлять соединением, то они являются частью одного шлейфа.

3.9 наладка: процесс, в ходе которого устанавливается, соответствие установленной системы пожарной сигнализации предъявляемым требованиям.

3.10 инженер-наладчик: лицо, которое выполняет процесс наладки.

3.11 специалист: лицо, обладающее необходимыми знаниями, навыками и опытом для выполнения предполагаемой работы и может выполнить ее на достаточном уровне, без угрозы или вреда окружающим.

3.12 компонент: устройство, которое определяется как компонент типа I или компонент типа II согласно EN 54-13.

3.13 проектировщик: лицо или организация, которая берет на себя ответственность за выполнения работ, описанных в разделе 6.

3.14 сигнал ложной тревоги: сигнал тревоги, выданный по какой-либо причине не имеющий отношения к наличию пожара.

Примечание: детальная информация о сигналах ложной тревоги приводится в Приложении В.

3.15 неисправность: нарушение в работе системы, которое может привести к нарушению функционирования системы.

3.16 сигнал неисправности: сигнал предназначенный для отображения наличия  неисправности.

3.17 сообщение о неисправности: сообщение о наличии неисправности, которое может быть принято человеком.

3.18 пожар: тление или горение, которые требуют выяснения или принятия соответствующих мер для предотвращения угрозы людям или материальным ценностям.

3.19 оповещение о пожаре: световой, звуковой или тактильный сигнал о пожаре.

3.20 порядок действий при пожарной тревоге: заранее установленный порядок действий, который необходимо выполнять в случае пожарной тревоги.

3.21 время прибытия на пожар: время между получением сигнала тревоги и прибытием  расчёта пожарной охраны.

3.22 противопожарный отсек: отсек, у которого строительные конструкции, по требованиям нормативных документов, должны иметь определённую огнестойкость.

3.23 сигнал о пожаре: сигнал, который сообщает о наличии пожара.

3.24 иерархическая система: сетевая система, в которой предусмотрено использование одного из ППКП в качестве главного и на который возложено выполнение следующих функций:

- принятие сигналов от и/или передача сигналов подчиненным ППКП;

- отображение состояния подчиненных ППКП.

3.25 проверка системы: повторяющиеся действия, в ходе которых в системе через установленные промежутки времени человеком выполняется контроль правильности функционирования и индикации.

3.26 монтаж: работы по закреплению и подключения компонентов и элементов системы. Монтаж может выполняться одной или более сторонами(см. также пункт 8.2).

3.27 смонтированная система: система после завершения монтажных и наладочных  работ.

3.28 Подрядчик: лицо или организация, которая берет на себя ответственность за часть или за весь процесс монтажа.

3.29 интегрированная система: система, в которой функции пожарной сигнализация и оповещения о пожаре интегрированы с другими функциями.

3.30 техническое обслуживание: работы по проверке, профилактике, и в случае необходимости, ремонту системы с целью поддержания её работоспособности смонтированной системы.

3.31 мнемосхема: схематическое отображение плана здания с обозначениями на нём срабатывающих компонентов системы.

3.32 государственный нормативный документ: документ, изданный государственным ведомством и содержащий рекомендации или требования к смонтированным системам, но не имеющий силы нормативного характера для европейских стран.

3.33 сетевая система: система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, включающая в себя несколько соединенных между собой ППКП, которые могут осуществлять взаимный обмен информацией.

3.34 сигнал предтревоги: предупреждение, которое выдается в случае обнаружения сенсором превышения порога нормального функционирования но не достигшего порога сработки пожарной тревоги.

3.35 заказчик: лицо или организация, которые берут на себя ответственность за оплату смонтированной системы.

3.36 квалифицированный: удовлетворяющий соответствующему любому государственному нормативному документу  относительно классификации требований.

3.37 дежурный режим: режим смонтированной системы, когда напряжение питания от главного источника питания поступает, и отсутствуют сигналы пожарной тревоги, отключения или неисправности.

3.38 ремонт: выполняемая внеплановая работа необходимая для восстановления функционирования смонтированной системы.

3.39 пожарный параллельный прибор приёмный: прибор, который повторяет все или часть показаний ППКП.

3.40 расстояние поиска: расстояние в пределах сработавшей зоны, которое необходимо пройти, чтобы визуально определить наличие пожара.

3.41 техническое обслуживание: регулярно выполняемые регламентные работы в отношении устройств системы (включая чистку, калибровку, юстировку и замену) через установленные промежутки времени.

3.42 ёмкость резервного питания: мощность потребляемая системой находящейся не в дежурном режиме при выходе из строя основного источника питания.

3.43 поставщик: организация, которая поставила все или часть оборудование и /или программное обеспечение для смонтированной системы.

Примечание: если поставку всего оборудования и/или программного обеспечения осуществляет одна организация, то ее называют поставщиком системы.

3.44 «третья сторона»: орган или организация, которая не является подрядчиком, поставщиком или  заказчиком.

3.45 пользователь: лицо или организация, управляющая зданием (или частью здания), где смонтирована система пожарной сигнализации и оповещения.

3.46 испытание: процесс, в ходе которого монтажная организация или другой подрядчик, отвечающее за выполнение контракта, должны доказать заказчику, что система отвечает установленным требованиям.

3.47 зона: географическая часть защищаемых помещений, в отношении которых может выполняться одна из функций, независимо от остальных частей.

Примечание 1: Такой функцией, например, может быть

- индикация наличия пожара (зона пожарной сигнализации)

- выдача сигнала оповещения о пожаре (зона оповещения о пожаре)

Примечание 2: Разделение на зоны для различных функций может  быть не совмещённым.

3.48 схема зоны: легко снимаемый план на котором изображены одна или несколько зон

3.49 план зон: схема показывающая географические границы зон и, если необходимо, пути подхода к ним.

# 4 Общие положения

## 4.1 Использование стандарта

Эти требования представляют собой правила по планированию, проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Стандарты, в такой форме как они приведены в данном документе, являются обязательными и они будут являться основным документом для внедрения и эксплуатации надежных систем. Так как эти правила являются обязательными, то они предписывают требования, что и как «должно» быть сделано. (см. также п. А.4.1)

## 4.2 Структура стандарта

Принято, что в этих правилах рассмотрены не все вопросы, которые могут возникнуть на практике. По этой причине, возможно отступления от правил, при условии, что все заинтересованные стороны обсудят и согласуют их (см. п. 5.2).

Эти правила были составлены исходя из того, что внедрение и эксплуата-ция системы будет соответствовать модели, показанной на рис.1.

Принято, что первый этап в процессе проектировании будет оценка требований по защите объекта системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (см. раздел 5). Это может включать такие критерии оценки:

- защите подлежит весь объект или только его часть;

- тип устанавливаемой системы;

- взаимодействие системы с другими системами противопожарной защиты;

Вторым этапом является планирование и проектирование системы     (см.   раздел 6). Он включает следующее:

- выбор типов извещателей и размещение их в разных частях объекта;

- разделение здания на зоны пожарной сигнализации и/или зоны оповещения о пожаре;

- размещение ППКП;

- обеспечение питания системы.

Третий этап это процесс монтажа и расключения оборудования (см. раздел 7).

Начальная концепция

Оценка требований

Планирование и проектирование

Монтаж

Наладка и проверка

Приёмка "третьей стороной"

Эксплуатация

Техническое обслуживание

Рис. 1 Блок-схема внедрения идеальной системы.

Четвертый этап это наладка системы и проверка правильного функционирования системы (см. раздел 8). Стандартом допускается, что начальный ввод в эксплуатацию будет выполнять подрядчик, после чего будет осуществляться проверка совместно с заказчиком или его представителем.

Эти системы требуют приёмки "третьей стороной". Стандарт не определяет в каких случаях необходима приёмка "третьей стороной", но описывает, как необходимо это осуществлять (см. раздел 9).

Когда система сдана заказчику, то её удовлетворительное функционирование будет зависить от правильной эксплуатации и  технического обслуживания (см. раздел 10,11).

При составлении стандарта исходили из того, что каждую стадию, рассмотренную в рис. 1, будут выполнять разные организации. Эти организации будет проводить свою экспертную оценку, но им также потребуется информация, полученная от предыдущих работ. Поэтому в стандартах для каждой стадии приводятся рекомендации по квалификации персонала и организации, ответственности за работы и документации, которая передается от одной стадии к последующей.

## 4.3 Требования по технике безопасности

В государственных нормативных документах содержаться требования относительно обеспечения техники безопасности для таких систем, а также безопасности с точки зрения соблюдения электротехнических требований. В данном стандарте требования такого рода не рассматриваются.

## 4.4 Ложные сигналы тревоги

Выдача сигналов ложной тревоги и связанное с этим нарушение нормального функционирования системы представляют собой серьезную проблему и могут привести к тому, что будет проигнорирован настоящий сигнал пожарной тревоги. Поэтому проектировщики, монтажные организации, пользователи и/или заказчики системы должны принимать меры по недопущению выдачи сигналов ложной тревоги. Перечень причин и способы устранения ложных сигналов тревоги приводится в приложении В.

## 4.5 Гарантии и обязательства

Кроме гарантий, предусмотренных законодательством, производитель или поставщик обычно предоставляет гарантию на оборудование, а гарантию на систему должна представить одна из организаций, отвечающая за поставку, проектирование или монтаж.

Любая гарантия должна быть в письменной форме и должна содержать как минимум следующую информацию :

- организация ответственная за выполнение гарантий;

- дата начала действия гарантии;

- термин действия гарантии;

- перечень ответственности по гарантии.

По возможности, даты начала действия всех гарантий должны  совпадать.

## 4.6 Документация

Надлежащее выполнение работ на каждой стадии должно оформляться сертификатом, актами подписанными лицами или организациями ответственными за эту стадию. Образцы документов показаны в приложении С.

## 4.7 Ответственность

Ответственность за выполнение планирования, проектирования, монтажа и соответствия техническим характеристикам смонтированной системы должна быть четко определена и задокументирована.

По возможности, на момент заключения договора на работы общая ответственность может быть возложена на одну организацию, которая берет на себя полную ответственность за весь объект.

Особое внимание необходимо уделить при определении организаций,  которая будет ответственна за разработку документации, которая включает в себя общую инструкцию по эксплуатации, составление регламентных работ по техническому обслуживанию, которые описаны в разделе 8.4, что необходимо для лица ответственного за эксплуатацию здания.

После сдачи системы ответственность за дальнейшее функционирование системы переходит, как правило, на владельца и/или эксплуатирующую организацию.

## 4.8 Квалификация

Лица и организации, которые занимаются выполнением работ, изложенных в этом стандарте, должны иметь достаточную для этого подготовку, опыт и квалификацию. Более подробно это может оговариваться в других нормативных документах.

## 5 Оценка требований по защите

## 5.1 Цель

Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре устанавливаются для защиты жизни людей и/или сохранения материальных ценностей.

## 5.2 Согласование

Согласно действующих нормативных документов система пожарной сигнализации подпадает под юрисдикцию ведомства имеющего полномочия, у которого необходимо получать технические условия, выполнять все необходимые согласования. Предъявляемые к будущей системе технические условия должны быть согласованы и с заказчиком после получения предыдущих согласований с другими заинтересованными сторонами.

Примечание:

Под другими заинтересованными сторонами могут подразумеваться следующие организации:

- поставщик(и) системы;

- монтажная организация;

- проектировщики и монтажные организации других систем противопожарной защиты;

- страховая компания, страхующая от пожарных рисков.

Эти технические условия должны включать в себя также необходимость приемки или подтверждения пригодности системы "третьей стороной". Так как проект системы может зависеть от требований соответствующих организаций, то необходимо, выяснить эти организации на самой ранней стадии и выяснить все требования к системе.

Если же требуется согласование системы более чем одной организацией, и они предъявляют к установленной системе различные требования, то систему пожарной сигнализации следует создавать с учетом самых строгих требований. Если окажется, что требования двух согласовывающих систему организаций противоречат друг другу, то этот конфликт следует разрешить путем согласования предъявляемых требований.

Вопросы, которые необходимо рассмотреть:

- использование новых технологий при обнаружении пожара (см.п.4.7);

- порядок действий при пожарной тревоге (см. п.5.5);

- отличающиеся требования организаций осуществляющих согласования (см. п. 9.2.5);

- использование иерархической системы (см. раздел 16);

- любые отклонения от требований этого стандарта (см. п. 4.1);

- ограничения влияния неисправности на работоспособность системы (см. п. А.6.2.2.1);

- размер зон пожарной сигнализации (см. п.А.6.2.2);

- применение оборудования, на которое отсутствуют требования по использованию в этом стандарте (см. п. А.6.5.2.2);

- размещение ППКП (см. п. А.6.7.1);

- вспомогательные средства определения места сигнала тревоги (см. п. А.6.7.4);

- время, необходимое для работы на резервных аккумуляторах (см. п. А.6.8.3.2);

- использование программирования систем, относительно степени активности на объекте для снижения возникновения ложных сигналов (см. п. В.7).

## 5.3 Степень защиты здания

### 5.3.1 Размер защиты

Части объектов, которые нуждаются в защите, или тип устанавливаемой системы определяются "третьей стороной" –организацией с соответствующими полномочиями или страховой компанией страхующей от пожарных рисков.

Если же размер системы не определён не "третьей стороной", или же если необходимо  установить более экстенсивную систему, то для оценки риска в каждой из зон следует руководствоваться следующими критериями:

- вероятное возникновения возгорания;

- вероятность распространения пожара внутри помещения его возникновения;

- вероятное распространения пожара вне помещения возгорания;

- последствия пожара (включая опасность для жизни людей, ранений, нанесение материального и экологического ущерба);

- наличие других систем противопожарной защиты.

### 5.3.2 Описание систем по степени защиты

Системы по степени защиты можно классифицировать следующим образом:

- Полной защиты: защите подлежит все здание.

- Защита отсека: защита одного или нескольких пожарных отсеков здания, с повышенной опасностью возникновения пожара.

- Защита путей эвакуации: защита заключается в том, чтобы возможно было обеспечить безопасную эвакуацию людей до того, как произойдет невозможность их использовать из-за огня или дыма.

- Локальной защиты: защита специфических процессов или вида деятельности (кроме путей эвакуации) внутри здания, при отсутствии необходимости организовывать защиту для всего пожарного отсека.

- Защита оборудования: защита специальной аппаратуры или оборудования.

### 5.3.3 Полная защита

Системой полной защиты  является система пожарной сигнализации, которая защищает все помещения в здании, кроме помещений, которые защищать нет необходимости, согласно этому стандарту.

### 5.3.4 Защита отсека

Системой защиты отсека является система пожарной сигнализации, которая защищает только некоторую часть здании (наиболее пожароопасные площади).

Границы системы защиты отсека должна совпадать с границами пожарного отсека; степень защиты для этой площади должна быть такой же, как и для системы полной защиты.

Если применение системы защиты отсека согласовано, то все защищаемые помещения должны быть учтены в документации согласно п.5.6.

### 5.3.5 Защита путей эвакуации

Система, которая защищает только пути эвакуации, должна дать сигнал предупреждения о пожаре людям, что бы они успели покинуть помещение, и не оказались заблокированы дымом и огнём. Такая система не предназначается для защиты людей, которые могут находится в помещение, где произошло возгорание, она предназначена только для оповещения и эвакуации тех, кто не находятся в этом помещении.

Обычно, принимается, что пожарные извещатели, установленные вдоль путей эвакуации,  должны давать предупреждение о пожаре своевременно для людей, использующих этот путь эвакуации. Однако, в случае пожара в комнатах, расположенных рядом с маршрутом эвакуации, может оказаться, что дым проходя от огня через узкие неплотности (например дверные щели) будет охлаждаться и по этой причине не сможет подняться на достаточный уровень, чтобы извещатели, смонтированные на потолке, смогли сработать. Если предвидится такая ситуация, то при проведении защиты путей эвакуации монтаж извещателей рекомендуется осуществлять и в смежных помещениях.

### 5.3.6 Локальная защита

Локальную защиту используют для защиты особых видов деятельности, специального оборудования или площадей с высоким риском возникновения пожара.

При локальной защите, защищаемые  площади могут быть не отделены конструкциями, а это помещение может быть уже защищено системой полной или частичной защиты, но тем не менее должен быть предусмотрен более высокий уровень локальной защиты, чем при полной частичной защите.

Сама по себе локальная защита может предусматривать более высокий уровень защиты от возгорания, в пределах защищаемой площади, но может быть не эффективен в отношении обнаружения пожара возникшего вне этой площади.

### 5.3.7 Защита оборудования

Защита оборудования обеспечивает защиту от возгорания в определенной части оборудования. Извещатели, используемые при защите оборудования, как правило, монтируются в корпус оборудования, таким образом, обнаружение пожара происходит на более ранней стадии, чем при общей защите этой площади.

Как и при локальной защите, при защите оборудования обеспечивает более высокий уровень защиты оборудования относительно возгораний возникающих в самом оборудовании, но может быть неэффективна в случае возникновения пожара вне оборудования.

### 5.3.8 Площади, не требующая защиты.

Если отсутствуют специальные требования, то площади где имеется низкий риск возникновения пожара, не нуждаются в защите (см. п. А.5.3.8).

## 5.4 Прибытие пожарной охраны

### 5.4.1 Передача сигналов

Вызов пожарной охраны, в случае пожара, может осуществляться или в автоматическом или в ручном (по телефону) режиме.

Сообщение пожарной тревоги в автоматическом режиме может передаваться непосредственно в подразделение пожарной охраны, или же через пункт приёма пожарных тревог.

Способ передачи сигнала от системы пожарной сигнализации регламентируется действующими нормативными документами.

5.4.2 Время прибытия

Следует учитывать вероятное время задержки между первичным обнаружением пожара и прибытием пожарной охраны. Если существует вероятность стремительного распространения пожара, то тогда нужно предусматривать установку автоматических систем пожаротушения.

## 5.5 Порядок действия при пожарной тревоге

Проектирование системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре зависит от мер, принимаемых после обнаружения пожара. Поэтому желательно, чтобы эти меры были спланированы заранее и были представлены для предварительного согласования (см. п. 5.2 ).

Следующие вопросы должны быть учтены при планировании порядка действий при пожарной тревоге, и должны быть включены в документацию согласно п. 5.6:

- какой план эвакуации предусмотрен в случае пожара, и будет ли этот план зависит от места возгорания?

- какая предположительная численность людей в здании, и как она может изменяться в зависимости от времени суток или дня?

- какое нормированное время прибытия пожарной охраны?

- какие обязанности и ответственность возложены на персонал, включая предоставление помощи для организованной борьбы с пожаром или организации эвакуации?

- каким образом будет проводиться оповещение о пожаре людям, находящимся в здании?

- каким образом осуществляется информирование о месторасположении пожара?

- пункт, вытекающий из е) и f), как необходимо разбить здание на зоны пожарной сигнализации и оповещения?

- для крупных или соединенных между собой зданий (например, в торговых центрах) — нужно ли использовать иерархическую систему, с несколькими ППКП, и если нужно то, каким образом будет осуществляться связь между ППКП?

- каким образом будет вызываться пожарная охрана, и какую информацию необходимо передавать?

- нужны ли будут какие-то специальные средства, помещения для пожарной охраны?

- нужно ли использовать специальные методы для снижения ложных сигналов?

- будет ли отличатся порядок действия при пожарной тревоге в дневное и ночное время, или в течении рабочего дня и выходных?

- предусмотрено ли взаимодействие с другими системами противопожарной защиты; специальные требования для автоматического пуска и разделения зон автоматических систем пожаротушения?

- предусмотрены ли в здании аварийные источники электропитания?

- какая процедура предусмотрена в случае ложной тревоги или неисправности?

- будут ли предусмотрены требования на случай неисправности, отключения или обрыва, и кто будет ответственный за восстановление системы в нормальное рабочее состояние?

- должна ли система (или часть системы) продолжать функционировать значительное время после того, как произошло первичное обнаружение пожара? (Например, должны ли устройства оповещения давать сигнал тревоги более, чем 10 минут?)

## 5.6 Документация

Должна быть подготовлена документация, которая включает в себя порядок действий при пожарной тревоге и общие требования к устанавливаемой системе. В ней должно содержаться необходимое количество деталей для создания проекта с учетом общих принципов построения.

В документации должны содержаться:

- все требования для согласования и приемки "третьей стороной"

- информация о всех взрывоопасных зонах в здании (см. Раздел 14)

Национальное примечание. В некоторых странах Европы существуют национальные требования, которые определяют наличие компонентов системы пожарной сигнализации. Эти требования могут касаются отдельных дополнительных функций стандарта EN 54-2 или установки специального ППКП для пожарной охраны. Такое требования на момент выхода данного стандарта не введено в действие.

## 5.7 Ответственность

Ответственность за правильность оценки, полноту и точность предоставляемой документации выполненной согласно п.5.6 возлагается на заказчика системы.

## 5.8 Квалификация

Лицо или организация, которая отвечает за проведение оценки и подготовку документации выполненной согласно пункту п.5.6, должны обладать достаточными теоретическими и практическими для этого знаниями. В национальных нормативных документах содержаться требования относительно уровня квалификации или опыта работы.

# 6 Планирование и проектирование

## 6.1 Компоненты системы

### 6.1.1 Компоненты

Используемые в составе системы компоненты должны отвечать требованиям для компонентов тип I или тип II, изложенным в EN 54-13, или же должны пройти проверку по методике "Европейского бюро по проверке на техническую пригодность".

Примечание 1: "Европейское бюро по проверке на техническую пригодность", на которое ссылались, это схема, работа которой объясняется в главе 3 «Директивы по материалам применяемым в строительстве» (CPD).

Примечание 2: В национальных стандартах может ограничиваться число или тип  подключаемых компонентов к системе пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

## 6.2 Проектирование системы

### 6.2.1 Совместимость

Все подключаемые к системе компоненты должны в соответствии с EN 54-13 пройти соответствующую оценку или испытания. Все указанные в документации на компоненты ограничения  относительно проектирования и конфигурации должны учитываться.

Примечание: Предусмотренная документация должна отображать любые ограничения, полученные во время проверки или испытаний, согласно требованиям EN 54-13.

### 6.2.2 Воздействия неисправностей

#### 6.2.2.1 Ограничение воздействия неисправностей

При проектировании системы следует предусмотреть возможность уменьшения последствий от неисправностей в кабельных линиях или соединениях (см. п. А.6.2.2.1)

#### 6.2.2.2 Индикация неисправностей

Индикация должна быть в соответствии с EN 54-2 и EN 54-4.

В национальных стандартах могут содержаться дополнительные рекомендации относительно индикации других типов неисправностей.

### 6.2.3 Взрывоопасные зоны

В случае необходимости установки отдельных компонентов системы пожарной сигнализации в местах, где присутствует реальная угроза взрыва от горючего газа или паров, следует использовать взрывозащищенные типы устройств.

При прокладке кабелей нужно соблюдать предъявляемые для работы в таких условиях требования.

### 6.2.4 Ложные тревоги

Для недопущения подачи сигналов ложной тревоги необходимо принять все возможные для этого меры. Руководство по причинам сигналов ложной тревоги и их предупреждению приводятся в приложении В.

### 6.2.5 Другие системы противопожарной защиты

Рекомендации для подключения других систем противопожарной защиты изложены в Разделе 13.

### 6.2.6 Зоны с высокой пожарной опасностью

Рекомендации по использованию систем в зонах с высокой пожарной опасностью изложены в Разделе 14.

## 6.3 Зоны

### 6.3.1 Общие положения

Разделение здания на защищаемые пожарной сигнализацией зоны и зоны оповещения, должно осуществляться в соответствии с порядком действий при пожарной тревоге (см. документацию подготовленную согласно п.5.6).

### 6.3.2 Зоны пожарной сигнализации

Здание должно быть поделено на зоны пожарной сигнализации таким образом, чтобы при получении сигнала пожарной тревоги на панели индикации ППКП можно было быстро определить место тревоги. ППКП должен позволять идентифицировать сигналы от ручных пожарных извещателей.

При разделении на защищаемые зоны следует учитывать планировку здания, возможные сложности при его осмотре или передвижении, разделение на зоны оповещения и наличие взрывоопасных зон.

При определении зон особое внимание требуется уделить в случае, если система пожарной сигнализации используется для управления другими системами противопожарной защиты (см. 12.1).

В пункте А.6.3.2 даются ограничения по размерам зон пожарной сигнализации.

### 6.3.3 Зоны оповещения

Разделение здания на зоны оповещения производится с учетом необходимости дифференциации используемых типов оповещения. Если сигнал пожарной тревоги должен подаваться одновременно по всему зданию, то в разделении на зоны нет необходимости. Любое разделение на зоны должно выполняться с учетом порядка действий при пожарной тревоге.

## 6.4 Выбор автоматических и ручных пожарных извещателей

6.4.1 Пожарные извещатели: Общие положения

При выборе типа извещателей следует учитывать следующие факторы:

- нормативные документы;

- тип материалов на защищаемой площади и их горючесть;

- конфигурация помещений (особенно высота потолка);

- наличие вентиляции и отопления;

- условия окружающей среды в защищаемых помещениях;

- вероятность ложных срабатываний.

Выбранный тип пожарных извещателей должен обеспечить раннее и гарантированное предупреждение  о пожаре с учётом условий окружающей среды, где планируется их установка. Отсутствуют такие типы пожарных извещателей, которые бы подходили для всех условияй использования. Их выбор зависит от конкретных условий.  Иногда, целесообразно комбинированное применение различных типов пожарных извещателей.

Автоматические пожарные извещатели предназначены для обнаружения одного или нескольких признаков пожара: дым, тепло и излучение (пламя) и другие признаки горения. Каждый тип пожарных извещателей по разному реагируют на разные типы возгораний. Как правило тепловые пожарные извещатели считаются самыми инерционными, однако в тех местах,  где в случае пожара интенсивно выделяется тепло и образование дыма незначительно, то быстрее срабатывает тепловой извещатель.    При медленном развитии пожара – тлении, на первоначальной стадии горения картона, дымовой пожарный извещатель реагирует быстрее. А при возгорании легковоспламеняющихся жидкостей быстрее всех подаст сигнал тревоги извещатель пламени.

Точечные тепловые и дымовые пожарные извещатели работают по принципу обнаружения продуктов горения, которые попадают к извещателю при помощи конвекции. Для нормального функционирования этих извещателей необходимо наличие потолка (или аналогичного навеса), что позволяло бы направлять к извещателю продукты горения, содержащиеся в восходящем потоке воздуха. В связи с этим точечные пожарные тепловые и дымовые извещатели подходят для использования в большинстве зданий, но непригодны для работы вне здания.

Принимаемое извещателем пламени излучение распространяется прямолинейно, поэтому здесь нет необходимости в наличии потолка. В связи с этим извещатели пламени можно использовать на открытых местах и в помещениях с очень высокими потолками, где невозможно применение пожарных тепловых и дымовых извещателей.

Определенные газы, как СО,СО2,NН3 сопровождают любой пожар. Пожарный газовый извещатель может обнаруживать эти газы и воспринимать их наличие, как пожар. Так как это одни из новых типов пожарных извещателей, то отсутствует накопленный опыт их применения.

Мультисенсорные пожарные извещатели получили при помощи комбинации двух или нескольких типов детекторов (сенсоров) (дымовой/тепловой или дымовой/тепловой/пламени), сигналы от которых обрабатываются при помощи математических вычислений. Таким образом, по крайней мере, теоретически, это лучший способ отличить  реальный сигнал тревоги от ложного.

6.4.2 Дымовые пожарные извещатели

Как ионизационные, так и оптические дымовые извещатели характеризуются достаточно широким диапазоном срабатывания и могут широко использоваться. Однако все же имеется ряд факторов, определяющих выбор именно одного из этих двух типов извещателя (или которые не подходят для другого типа).

Ионизационные пожарные извещатели отличаются высокой чувствительностью к дыму, состоящему из мелких частиц, образующихся, например, при возникновении быстро разгорающихся пожаров с образованием пламени, но менее чувствительны к дыму с крупными частицами, например, имеющему высокую оптическую плотность при медленном тлеющем пожаре.

Дымовые пожарные извещатели, работающие по принципу рассеянного света, чувствительны к крупным, имеющим высокую оптическую плотность частицам дыма, и менее чувствительны к мелким частицам, характерным для пожаров с незначительным образованием дыма. При разогревании некоторых горючих материалов (например, полихлорвинила) или тлеющих пожарах (например, пенополиуретана) образуется дым из крупных частиц, которые хорошо обнаруживаются при помощи оптических пожарных извещателей.

Аспирационные дымовые пожарные извещатели используют вместе с системой трубопровода, которая берет пробы воздуха из защищаемой площади и подает пробы к датчику, который может быть удален от защищаемой площади. Всасывающая труба обычно имеет несколько заборных отверстий, поэтому в датчик будет поступать среднее значение плотности дыма от всех отверстий на всасывающей трубе. Аспирационные дымовые пожарные извещатели часто используют для защиты электронного оборудования.

Линейные оптические пожарные извещатели чувствительны к помутнению оптического луча, поэтому срабатывают на среднюю плотность на пути прохождения оптического луча. Эти пожарные извещатели особенно подходят для использования в помещениях где дым, прежде чем достичь извещателя, распространяется на большой площади и является единственным дымовым пожарным извещателем, который устанавливается не на потолке и на большей высоте (см. таблицу А.1).

Обычно дымовые извещатели срабатывают значительно раньше, чем тепловые пожарные извещатели, но больше подвержены ложным срабатываниям.

Дымовые извещатели не реагируют на продукты горения легковоспламеняющихся жидкостей, которые горят без образования дыма (например, спирт). Если предполагается вероятность пожара только в результате горения таких материалов, и рядом нет других горючих материалов, то в таких местах следует использовать тепловые пожарные извещатели, или пожарные извещатели пламени.

Если в процессе производства или других процессов образуются дым, пар, пыль и т.д., которые могут приводить к срабатыванию дымовых пожарных извещателей, то в таких местах следует применять другие типы пожарных извещателей (например: тепловые или извещатели пламени).

### 6.4.3 Тепловые пожарные извещатели

Тепловые пожарные извещатели в основном принято считать наименее чувствительными из существующих  типов пожарных извещателей. Как правило тепловой извещатель срабатывает, когда огонь достигает третьей части расстояния от пола до потолка.

Тепловые пожарные извещатели динамического типа подходят, где характерна низкая температура воздуха или наблюдаются ее совсем незначительные колебания, а максимальные тепловые пожарные извещатели подходят для тех условий, где наблюдаются резкие перепады температуры в короткий промежутки времени.

Как правило тепловые пожарные извещатели обладают хорошей устойчивостью относительно неблагоприятных условий окружающей среды по сравнению с другими типами пожарных извещателей.

### 6.4.4 Пожарные извещатели пламени

Пожарные извещатели пламени реагируют на излучение от пожара. Пожарные извещатели пламени могут реагировать на  ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение или на их комбинацию. Спектр излучения большинства горящих материалов имеет достаточно широкий диапазон из-за чего для обнаружения пожара можно использовать любой тип пожарных извещателей пламени, однако для некоторых материалов (такие как неорганические материалы) необходимо подобрать пожарные извещатели пламени, которые срабатывают на определенную часть спектра излучения.

Пожарные извещатели пламени срабатывают на пожар с открытым огнём  быстрее, чем тепловые или дымовые пожарные извещатели. В связи с тем, что извещатели пламени не чувствительны к тлеющим пожарам, их нельзя считать универсальными.

Так как излучение распространяется прямолинейно, то нет необходимости в установке извещателей пламени на потолке.

Извещатели пламени удобны для осуществления общего контроля в больших складских помещениях или ангарах, или местного контроля в пожароопасных зонах, где существует опасность быстрого распространения пламени, например возле насосов, запорной арматуры или трубопроводов с легковоспламеняющимся жидкостями или рядом с тонкими вертикально расположенными, легковоспламеняющимися материалами, например, горючая панельной обшивкой или разлив горючих красок.

Пожарные извещатели пламени устанавливают в пределах прямой видимости от защищаемой ими площади.

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение имеют различные характеристики прохождения через различные условия. Ультрафиолетовое излучение в спектре длины волны используемом для обнаружения диапазона пламени могут поглощаться при помощи масел, смазочных материалов, большинством типов стекла и различных видов дыма. Инфракрасное излучение в этом отношении меньше подвержено ослаблению.

В связи с этим следует предусмотреть меры для недопущения попадания пожарные извещатели различных масел, смазочных материалов или пыли.

Если на начальной стадии пожара до появления огня происходит значительное образование дыма, то ультрафиолетовое излучение может не достигнуть извещателя. В местах установки ультрафиолетовых пожарных извещателей, где вероятно возникновение тлеющих пожаров, необходимо также установить пожарные извещатели других типов.

Если в результате производственных процессов образуется излучение, то нужно определиться в целесообразности использования пожарных извещателей пламени.

Если пожарные извещатели пламени могут подвергаться воздействию солнечного света, то тогда следует устанавливать такие типы  извещателей пламени, которые нечувствительны  к попаданию солнца.

### 6.4.5 Ручные пожарные извещатели

Как правило, внутри одного здания должны устанавливаться ручные пожарные извещатели с одинаковым методом включения и одного типа. В национальных нормативных документах могут содержаться требования к методу включения. Ручные пожарные извещатели для включения пожарной тревоги должны быть отличными по своему внешнему виду и четко отличаться от устройств, предназначенных для других целей.

## 6.5 Размещения и установка автоматических и ручных пожарных извещателей

### 6.5.1 Общие положения

Автоматические пожарные извещатели устанавливают таким образом, чтобы образующиеся при горении на защищаемой площади, продукты могли достигать пожарных извещателей в полном объеме, без ослабления или задержки.

Извещатели должны также устанавливаться в труднодоступных местах, где возможно возникновение или распространение пожара. Такими местами могут быть пространство внутри фальшполов и подвесных потолков.

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы любой человек, обнаруживший пожар, мог быстро и без дополнительных усилий передать сигнал пожарной тревоги.

Следует учитывать специальные рекомендации, изложенные в прилагаемой  изготовителем документации.

Ручные пожарные извещатели и автоматические пожарные извещатели должны устанавливаться в доступных для проведения технического обслуживания местах.

Ограничения по расположению пожарных извещателей содержатся в Приложении А.6.5.

В случае отсутствия, для определённых типов пожарных извещателей, как в национальных нормативных документах, так и в Приложении А необходимых правил по установке, следует руководствоваться инструкциями изготовителя.

### 6.5.2 Тепловые и дымовые пожарные извещатели

Максимальная площадь контролируемая одним пожарным извещателем является ограниченной величиной. При этом необходимо учитывать воздействие следующих факторов:

- особенности защищаемой площади;

- расстояние между извещателями;

- расстояние от стен до извещателя;

- высота и рельеф потолка

- скорость воздушных потоков, образуемых вентиляцией;

- возможные препятствия при распространении характерных для пожара признаков горения.

При использовании пожарных линейных оптических извещателей особое внимание следует уделить свободному прохождению оптического луча.

### 6.5.3 Пожарные извещатели пламени

Максимальная площадь контролируемая одним пожарным извещателем является ограниченной величиной. При этом необходимо учитывать воздействие следующих факторов:

- оптическое расстояние от любой из точек данной защищаемой площади до ближайшего извещателя;

- наличие препятствий, влияющих на распространение излучения;

- наличие других источников мешающие излучению.

Пожарные извещатели пламени устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивался хороший визуальный контроль защищаемой зоны.

### 6.5.4 Ручные пожарные извещатели

Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на всех путях эвакуации (внутри или снаружи каждой из дверей), ведущих на лестничную клетку, а также возле всех выходов из здания. Они должны также устанавливаться у каждой взрывоопасной  зоны.

На объектах, где могут находится инвалиды необходимо предусмотреть дополнительные места установки извещателей.

Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться в легко доступных и видных местах и иметь четко выраженный внешний вид. См. также А 6.5.4.

### 6.5.5. Идентификация

Необходимо, что бы на ППКП можно было точно определить, сработал ли автоматический пожарный извещатель или ручной. Для этого необходимо предусматривать, чтобы ППКП имел возможность идентификации соответственно подключенных пожарных извещателей.  См. также А 6.5.5.

## 6.6 Системы оповещения и их компоненты

### 6.6.1 Общие положения

Характер оповещения о пожаре находящихся в помещении людей должен соответствовать разработанному порядку действий при пожарной тревоге.

В некоторых случаях согласно порядку действий при пожарной тревоги сначала может оповещаться лишь обученный персонал, который берет на себя организацию дальнейших мер внутри здания. В таком случае оповещение не проводится по всему зданию, но такая возможность всегда должна быть предусмотрена.

Если оповещение будет проводится для необученных людей (например посетители торгового центра), то способ оповещения должен быть звуковой или речевой. Это могут быть звуковые пожарные оповещатели или громкоговорители (например, система оповещения о пожаре и озвучивания объекта)

Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы было невозможно вести вещание более, чем от одного микрофона или от одного речевого модуля, или от одного генератора сообщений.

В тех местах, где подача звукового или речевого сигнала может оказаться неэффективной, например, из-за высокого уровня посторонних шумов, наличия людей с нарушениями слуха или в производственных условиях, где во время работы для защиты от шума используются наушники, в качестве дополнения к звуковому оповещению необходимо предусмотреть дополнительно световой или тактильный способ оповещения.

### 6.6.2 Звуковое, речевое оповещение

Уровень звукового, речевого оповещения должен подбираться таким образом, чтобы оно было мгновенно услышано независимо от существующих шумов.

Способ оповещения должен быть одинаковым для всех частей здания.

В Приложении А.6.6.2 даются ограничения относительно выбора мест установки громкоговорителей и пожарных оповещателей, их мощности, а также разборчивости и формы объявлений, передаваемых по внутренней громкоговорящей сети.

### 6.6.3 Световые пожарные оповещатели

Световые пожарные оповещатели следует применять лишь в качестве дополнительных к звуковым. Запрещается их отдельное использование. При подаче сигнала пожарной тревоги каждый световой оповещатель должен быть хорошо виден, и отличаться от всех остальных оптических сигналов, принятых в здании.

## 6.7 Пожарные приемно-контрольные приборы (ППКП)

### 6.7.1 Размещение ППКП

При выборе места установки пожарного приемно-контрольного прибора (ППКП) необходимо выполнять следующие требования:

- ППКП должны быть установлены в местах легко доступных для пожарной охраны и ответственных лиц при их прибытии в здание;

- освещенность помещений должна быть достаточной для того, чтобы можно было легко прочитать надписи и рассмотреть необходимые показания приборов;

- посторонние шумы должны не заглушать звуковые сигнала тревоги;

- помещение должно быть чистым и сухим;

- должна исключаться вероятность нанесения механических повреждений оборудованию;

- должны быть предусмотрены меры предотвращающие возникновение пожара, а само помещение должно контролироваться по крайней мере одним пожарным извещателем системы. 
В случае монтажа нескольких ППКП, монтируемых в отдельных корпусах, необходимо выполнять следующие требования;

- все места их установки должны соответствовать требованиям от а) до f);

- все кабельные линии между устройствами должны быть защищены от пожара и механических повреждений (см. п.6.11.2, 6.11.3);

- кабель между устройствами должны постоянно контролироваться на наличие неисправностей.

ППКП должны устанавливаться в помещении, с постоянным присутствием персонала.

Если же из реальных условий ППКП необходимо установить в помещении, которое не соответствует требованиям d), e) и f), то необходимо разработать мероприятия по обеспечению защиты оборудования.

### 6.7.2 Пожарный параллельный прибор приёмный

Когда ППКП установлено удалённо от возможных входов пожарной охраны в здание и здание имеет несколько входов для пожарной охраны, и если ППКП установлен в помещении без постоянного присутствия персонала, то может понадобится установка пожарных параллельных приборов приёмных.

Размещение пожарных параллельных приборов приёмных должно соответствовать требованиям раздела 6.7.1 а)-f).

На входе для пожарной охраны необходимо предусмотреть световую индикацию, например, мигающий оповещатель.

### 6.7.3 Пожарный параллельный прибор контрольный

В случае использования нескольких ППКП, которые позволяют вводить команды из разных помещений, следует предусмотреть меры, исключающие одновременную подачу  команд управления из разных мест.

### 6.7.4 Вспомогательные средства определения места сигнала тревоги

ППКП должен позволять быстро и однозначно соотнести конкретный сигнал с местом нахождения автоматического извещателя или извещателя пожарного ручного, который выдал сигнал. Кроме адреса пожарной зоны  необходимо предусматривать на объекте хотя бы одно из следующих вспомогательных средств:

- схемы зон;

- планы зон;

- мнемосхемы;

- выносные устройства оптической сигнализации (ВУОС);

- адресное отображение на ППКП.

### 6.7.5 Прибор контрольный пожарной охраны

Национальное примечание. См. национальное примечание в п.5.6.

В некоторых странах обязательным требованием является установка соответствующего стандарту прибора контрольного пожарной охраны.

## 6.8 Электроснабжение

### 6.8.1 Оборудования электропитания

Мощность оборудования электропитания должна быть достаточной для обеспечения максимальной потребляемой мощности системы.

### 6.8.2 Основной источник электропитания

В качестве основного источника электропитания должна использоваться общественная система электроснабжения. В случае её отсутствия или, если частная сеть электроснабжения имеет такую же надёжность, допускается использование частной сети.

Основной источник электропитания системы пожарной сигнализации должен иметь отдельную защиту электрических цепей в месте, как можно ближе к вводу в здание.

Должны быть предприняты меры предосторожности (например, при помощи запрещающих знаков или ограничением доступа) по неполномочному отключению от основного источника электропитания.

В случае использования нескольких устройств электропитания, каждое из них должно отвечать этим требованиям.

### 6.8.3 Резервный источник электропитания

В случае выхода из строя основного источника питания должен обеспечиваться переход на резервный источник в виде аккумулятора. Емкость аккумулятора должна быть достаточной для питания системы в случае отказа основного источника и принятия соответствующих мер.

В некоторых случаях может быть предусмотрена возможность питания системы от аварийного генератора или от источника бесперебойного питания. В таких случаях емкость аккумулятора может быть меньше, но в любом случае они должны предусматриваться в системе.

Если используется резервный генератор, то необходимо предусматривать необходимые меры для дозаправки топлива до его окончания во время работы генератора.

В пункте А.6.8.3 указаны ограничения для:

- необходимого времени переключения с нормального на резервный источник электропитания;

- емкости аккумулятора резервного источника питания при его использовании для обеспечения тока покоя и состояния тревоги;

- допустимых типов резервных источников питания.

## 6.9 Передача сигнала пожарной тревоги на пульт пожарной охраны

Для обеспечения максимальной пользы функционирования системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре необходимо, чтобы сигналы пожарной тревоги передавался в пожарную охрану с минимальной задержкой. Лучшей гарантией этого может служить прямая автоматическая передача сообщения, предпочтительно непосредственно в пожарную охрану, но возможен вариант передачи сигнала через  другой пункт приёма пожарной тревоги.

Если используется пункт приёма пожарной тревоги, то он должен отвечать требованиям национальных нормативных документов.

Если в здании постоянно находятся люди, то вызов пожарной охраны может осуществляться по телефону, или по определенному номеру, который согласован предварительно с пожарной охраной. В связи с этим в здании должны быть предприняты все меры по аварийному использованию телефонов, чтобы избежать лишней задержки при вызове пожарной охраны.

Несмотря на автоматическую передачу вызова в пожарную охрану, во время нахождения в здании людей, сообщение должно быть подтверждено и в обычном телефонном режиме.

Линия автоматической передачи вызова в пункт приёма пожарной тревоги должна постоянно контролироваться, чтобы на пункт приёма пожарной тревоги или на ППКП  выводилось сообщение об ошибке при соединении.

По согласованию с пунктом приёма пожарной тревоги рекомендуется обеспечение передачи на него как минимум общих сигналов пожарной тревоги и неисправности, а также сигналов неисправности линий передачи.

## 6.10 Другие системы противопожарной защиты

Кроме выполнения основных своих функций по обнаружению пожара и оповещению о пожаре, система пожарной сигнализации может подавать команды управления на другие системы противопожарной защиты:

- автоматические системы пожаротушения;

- противопожарные двери;

- системы удаления дыма и тепла;

- дымо- или огнезадерживающие клапаны;

- отключение вентиляции;

- управление лифтами;

- управления дверями системы контроля доступа.

Функционирование и неисправность одной из систем противопожарной защиты не должно нарушать функционирования системы пожарной сигнализации или возможность управления другими системами  противопожарной защиты.

В национальных нормативных документах должны содержаться требования к подключению пожарной сигнализации по управлению другими системами противопожарной защиты.

## 6.11 Требования к кабелям и кабельным соединениям

### 6.11.1 Типы кабелей

Используемые типы кабелей должны соответствовать техническим требованиям изготовителя или поставщика оборудования. Особое внимание следует обратить на значение допустимой нагрузку кабеля и затухание сигнала при передаче данных.

Рекомендации в национальных стандартах по типам кабелей и их монтажу должны учитываться.

6.11.2 Защита от пожара

Для прокладки кабелей следует выбирать места с наименьшей вероятностью возникновения пожара. При необходимости прокладывания кабеля через пожароопасные помещения необходимо учитывать, что бы даже при возникновения пожара в этих помещениях можно было обеспечить:

- прием сигнала пожарной тревоги на ППКП;

- управление оборудованием оповещения;

- прием сигнала управления от системы пожарной сигнализации для системы противопожарной защиты;

- прием сигнала от системы пожарной сигнализации для любого оборудования, передающего сигнал пожарной тревоги;

В случае, если вышеперечисленное нельзя обеспечить, необходимо использовать огнестойкие кабели. В п. А.11.2 приведены необходимые требования по защите кабелей.

### 6.11.3 Защита от механических повреждений

Кабели необходимо защитить от механических повреждений соответствующим образом.

Кабели должны прокладываться в соответственно защищенных местах (кабельные желоба, шахты, каналы); иначе, механическая прочность кабеля должна быть соответствующей для его прокладки, или необходимо использовать дополнительную механическую защиту.

Примечание: В случае использования кольцевых шлейфов, учитывается, что повреждению подвергаются одновременно две стороны шлейфа (например, повреждение обоих кабелей движущимся механизмом). Там, где есть возможность такого повреждения, необходимо использовать механическую защиту или разные стороны шлейфа должны быть соответственно разнесены для предотвращения одновременного повреждения.

## 6.12 Защита от воздействия электромагнитных полей

Для защиты от повреждения или ложных срабатываний, оборудование (включая кабельные разводки) не должно располагаться в местах с вероятно высокими значениями электромагнитного воздействия. Если же этого сделать не удается, то нужно предусмотреть достаточные меры защиты от электромагнитного излучения.

## 6.13 Документация

Проектировщик должен предоставить всю необходимую документацию, позволяющую монтажной организации выполнить работу надлежащим образом. Как минимум, это должны быть поэтажные чертежи с указанием привязок расположения и типа всего оборудования, а также структурную схему с подключением всех приборов.

Проектировщик должен предоставить и подписать сертификата согласования на проект. Пример сертификата согласования проекта приводится в Приложении С.

Если позднее будут вноситься изменения в первичную документацию, то эти изменения и другие новые документы также должны быть согласованы (см. п.7.1).

## 6.14 Ответственность

Ответственность за планирование, проектирование, а также за полноту и точность документации выполненной согласно п. 6.13 должна быть четко определена, как в п. 4.10.

## 6.15 Квалификация

Лица или организации, которые занимаются планированием и разработкой документации согласно п. 6.13, должны обладать необходимыми для этого теоретическими и практическими  знаниями, необходимыми для выполнения этой работы.

# 7 Монтаж

## 7.1 Общие положения

Монтаж должен производиться в соответствии с подготовленной документацией согласно п. 6.13. Если по каким-то причинам, во время монтажа изготовленный согласно разделу 6 проект оказался непригодным к исполнению, то любые необходимые изменения должны быть согласованы с проектировщиком, а также необходимо согласовать изменения сделанные в документации, включая сертификат согласования на проекта.

## 7.2 Расположение и монтаж оборудования

### 7.2.1 Расположение

Расположение оборудования должно соответствовать указанному в документации месту. Любое отклонение может быть сделано лишь после соответствующего согласования.

7.2.2 Взрывоопасные зоны

При выборе места для установки устройств и прокладки кабелей нужно учитывать наличие взрывоопасных зон, которые, как правило, имеются в эксплуатируемых зданиях. Во взрывоопасных зонах следует руководствоваться требованиями действующих национальных нормативных документов.

## 7.3 Монтаж  кабельной сети

### 7.3.1 Общие положения

Монтаж выполняется в соответствии с требованиями национальных нормативных документов. В определенных случаях условия изложенные в п. 6.11 и п. 6.12 должны учитываться.

### 7.3.2 Кабельные каналы, желоба и шахты

При использовании протяжных каналов и желобов, их размеры должны позволять свободную затяжку и извлечение кабеля. Доступ к ним должен обеспечиваться при помощи съемных и откидных люков.

### 7.3.3 Прокладывания кабелей

Кабеля, по которым подаются напряжение или сигналы для системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, необходимо прокладывать так, чтобы предотвратить неблагоприятное влияние на эти системы. На следующие факторы необходимо обратить внимание:

- электромагнитные помехи, уровень которых может влиять на нормальную работу;

- возможность повреждения при пожаре;

- возможность механического повреждения, включая повреждения в результате короткого замыкания в системе и проводке;

- повреждения в результате проведения работ по техническому обслуживанию других систем.

При необходимости кабеля системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре отделяют от других при помощи раздельной прокладки или отдельного канала, или прокладкой от других проводов на необходимое расстояние. Требования по такой прокладке приводятся в п. А.7.3.3.

### 7.3.4 Меры против распространения пожара

В случае прокладки кабелей и др. через стены, полы, или потолки разных противопожарных отсеков, проходки должны иметь пожарную изоляцию, которая соответствует классу противопожарной защиты отсека.

### 7.3.5 Кабельные соединения и муфты

По возможности, следует не допускать соединений в кабелях кроме как внутри корпусов оборудования. Если этого избежать не удается, то нужно использовать соответствующие распределительные коробки, которые устанавливаются в доступном месте и с нанесенной на них маркировкой, чтобы невозможно было перепутать с другими системами.

Тип кабельных соединений и концевых муфт подбирают таким образом, чтобы это не вело к снижению надежности и уязвимости в случае пожара по сравнению с цельным кабелем.

## 7.4 Радиоактивные материалы

Обращение, хранение и использование пожарных извещателей с наличием радиоактивных материалов устанавливается национальными нормативными документами.

## 7.5 Документация

Для технического обслуживания и обеспечения комплектности документации заказчику передаются поэтажные планы проекта с обозначением мест установки  различных устройств, распределительных коробок и т.д. Должны также передаваться схемы подключений в распределительных коробках. Документация должна выполняться надлежащим образом и быть удобной при использовании.

Монтажная организация должен предоставить заказчику акт окончания монтажных работ и эксплуатационный журнал системы. Пример формы акта и эксплуатационного журнала приводятся в Приложении С.

## 7.6 Ответственность

Ответственность за соответствие монтажа и передаваемой документации согласно п. 6.13 и п. 7.5 возлагается на организацию, которая подписывает акт окончания монтажных работ.

## 7.7 Квалификация

Лица или организации, которые занимаются монтажными работами, должны быть достаточно компетентными, обладать необходимым для этого опытом и квалификацией. В национальных нормативных документах содержатся требования относительно их квалификации.

# 8 Наладка и проверка

## 8.1 Общие положения

Целью наладки и проверки работоспособности является определение соответствия смонтированной системы требованиям, согласно п. 5.2. и отмеченных в п. 5.6.

Примечание: проведение работ по наладке и проверке системы могут осуществлять несколько организаций.

## 8.2 Наладка

Инженер-наладчик должен провести тщательный осмотр и убедится, что монтажные работы выполнены качественно, отсутствуют нарушения технологического характера, использовавшиеся материалы и компоненты соответствуют требованиям этого стандарта, а система выполнена в соответствии с проектом и инструкциями изготовителя оборудования.

Инженер-наладчик должна провести испытания и проверку системы на ее правильную работу и убедиться, что:

- все автоматические и ручные пожарные извещатели функционируют нормально;

- устройства индикации на ППКП отображают реальное состояние системы и соответствуют требованиям п. 5.2;

- все линии, соединяющие систему с пунктом приёма пожарной тревоги или предупреждения неисправностей, функционируют нормально, а сообщения передаются в правильном виде;

- все оповещатели системы оповещения работают в соответствии с требованиями этого стандарта;

- все системы противопожарной защиты могут инициироваться;

- в соответствии с п. 7.5 подготовлена вся необходимая документация.

## 8.3 Проверка работоспособности

Перед проведением необходимо предусмотреть испытательный период, в ходе которого можно определить стабильность функционирования системы при обычных условиях эксплуатации на объекте.

Проверка должна включать в себя:

- проверку наличия всей необходимой в соответствии с этим стандартом документации;

- осмотр системы по проверке ее на соответствие имеющимся техническим характеристикам , включая все оценки, которые могут быть проведены визуально;

- проверку функционирования системы, а также подключенных систем противопожарной защиты и линии для дальнейшей передачи сигналов пожарной тревоги из ППКП в пожарную охрану, при помощи определённого количества срабатываний пожарных извещателей системы.

## 8.4 Документация

Необходимые инструкции по эксплуатации, плановым техническим регламента по обслуживанию системы должны быть переданы ответственному за эксплуатацию здания. Требования по плановому обслуживанию приводятся в п. А.11.2.1.

Инженер-наладчик должен предоставить заказчику подписанный акт окончания пуско-наладочных работ. Форма акта приводится в Приложении С.

## 8.5 Ответственность

После окончания проверки работоспособности с положительными результатами система должна  быть сдана заказчику. С момента этой передачи ответственность переходит на заказчика (см. п. 10.1). Необходимо, чтобы по завершению всех работ был подписан акт по приёмке системы в эксплуатацию заказчиком. Форма акта приведёна в приложении С.

## 8.6 Квалификация.

Инженеры-наладчики должны быть достаточно компетентными, обладать необходимым для этого опытом и квалификацией. В частности, они должны знать технические характеристики системы, которую смонтировали, и требования этого стандарта.

В национальных нормативных документах содержатся требования относительно их квалификации.

# 9 Приемка "третьей стороной"

## 9.1 Общие положения

Приемка смонтированной системы проводится, как правило, после испытаний и основываясь на дальнейших проверках с целью, чтобы система правильно эксплуатировалась, обслуживалась, а при необходимости и реконструировалась.

## 9.2 Приемка государственными учреждениями и другими организациями

9.2.1 Ведомство, имеющее полномочия

Национальное пояснение. См. национальное пояснение в п. 3.6.

9.2.2 Страховые компании

Требования к системам страховых компаний по страхованию рисков от пожара могут иметь свои особенности и содержатся, как правило, в их собственных документах. Эти требования могут предусматривать их прямое участие в проверке установленной системы, на объектах которые страхуются.

9.2.3 Приёмка более чем одним учреждением

Если окажется, что требования двух принимающих учреждений противоречат друг другу, то эти разные требования (см. п. 5.2) должны быть разрешены путем согласования до начала выполнения монтажных работ.

## 9.3 Порядок приёмки

### 9.3.1 Общие положения

Принимающее учреждение должно поставить в известность монтажную организацию, на каких этапах работы будет проведена проверка, и какие испытания будут проводиться. Особенно это касается проверок и испытаний, которые будет невозможно проводить после завершения монтажа системы. В связи с этим монтажная организация обязана информировать учреждение, проводящее приёмку, когда система будет находиться на определённых стадиях монтажа.

### 9.3.2 Проверка и испытания

Проверку может проводить учреждением, проводящим приёмку или другой организацией, уполномоченной этим учреждением.

Учреждение, проводящее приёмку должно перед началом монтажа системы определиться, в каком объеме будут проводиться проверка и испытания системы.

### 9.3.3 Испытание работоспособности

Программа испытаний  необходимая для  приёмки должна быть согласована с пользователем и/или заказчиком, монтажной организацией и учреждением, проводящим приёмку.

Если в ходе проверки могут быть задействованы другие системы противопожарной защиты, то следует принять меры по недопущению непредусмотренных и наносящих ущерб срабатываний (например, несанкционированный выпуск огнетушащего вещества).

Учреждение, проводящее приёмку может выдвинуть требование, чтобы перед принятием окончательного решения по приёмке, система определённое время поработала в рабочем режиме.

### 9.3.4 Огневые испытания (испытания на объекте)

Если принимающая организация настаивает на проведении огневых испытаний на объекте, то перед началом их проведения следует закрепить ответственность сторон за возможные при этом последствия.

### 9.3.5 Документация

Организация, проводящая приёмку, должна выдать подписанный акт приёмки смонтированной системы Этот акт приёмки должен распространятся на работы по планированию, проектированию, монтажу и на оборудование, которое установлено. Если были согласованы некоторые отступления от требований стандарта, в акте приёмки должен содержаться перечень этих отступлений. В журнале по эксплуатации системы должна быть сделана соответствующая запись о выдаче акта приёмки.

Если учреждение, проводящее приёмку примет решение о невозможности приемки системы, то в таком случае составляется акт о выявленных в системе дефектах.

## 9.4 Периодические проверки со стороны учреждения, проводящего приёмку

### 9.4.1 Общие положения

Учреждение, которое проводило приёмку , может периодически проводить проверку системы, если это было предусмотрено в рамках приёмки. Принятие решения о проведении проверок относится к компетенции учреждения проводившего приёмку.

### 9.4.2 Документация

Учреждение, которое проводило приёмку и будет проводить дальнейшую проверку, должно определить перечень необходимой ей для этого документации.

Отчёт о проведении проверок выполняется письменно. О проведении проверки заносится соответствующая запись в журнал по эксплуатации системы.

Пользователь и/или заказчик системы должен быть письменно поставлен в известность о необходимости внесения в систему пожарной сигнализации изменений. В предписании должен быть указан срок для устранения обнаруженных недостатков, а также закреплено право и срок проведения последующей проверки.

Если принимающее учреждение принимает решение, что акт приёмки должен быть отозван из-за недостатков системы, необходимо, что бы был письменно подготовлен акт выявленных в системе дефектов.

## 9.5 Квалификация

Инспектирующая организация должна обладать достаточными теоретическими и практическими знаниями для проверки системы. При этом следует выполнять требования национальных нормативных документов относительно уровня квалификации или опыта исполнителей.

# 10 Эксплуатация системы

## 10.1 Ответственность

Заказчик или пользователь здания(его части), где установлена система должен назначить одно или более ответственных лиц, которые обязаны отвечать за:

- текущее и долговременное поддержание функционирования системы в соответствии с требованиями этого стандарта и любого учреждения проводившего приёмку;

- правильность действий в случае получения сигналов пожарной, тревоги и других предупреждений выдаваемых системой сообщений;

- обучение находящихся в здании людей;

- поддержание работоспособности системы;

- поддержание свободного пространства вокруг пожарных извещателей в радиусе, по крайней мере 0.5 м вокруг и под ними;

- отсутствие преград, которые могли бы препятствовать продвижению продуктов возгорания к извещателю;

- свободный доступ к ручным пожарным извещателям;

- недопущение ложных срабатываний в связи с работой сварочных аппаратов, строгальных и режущих станков, нагревательных устройств, кухонных плит, курения в не отведённых для этого местах, образованием выхлопных газов и т.д.;

- своевременное изменение системы в связи с изменением назначения использования помещений или перепланировки здания;

- ведение журнала по эксплуатации системы, с обязательной фиксацией всех касающихся системы событий;

- регулярное техническое обслуживание (см. раздел 11);

- проведение внеплановых работ в случае обнаружения неисправностей, после пожара или других событий, которые могут влиять на нормальное функционирование системы;

Фамилия (фамилии) ответственных лиц должны быть внесены в журнал по эксплуатации системы и должны соответствовать приказу. Если заказчик, не назначил ответственного, то следует понимать, что сам заказчик и будет ответственным за эксплуатацию системы .

Некоторые из вышеперечисленных функций могут быть переданы согласно договора другой организации (например, монтажной или обслуживающей организации) Этот стандарт не определяет распределение обязанностей по вышеперечисленным функциям.

## 10.2 Документация

Журнал по эксплуатации системы должен храниться в доступном для ответственного лица месте (желательно рядом с ППКП). В журнал заносятся все имеющие отношение к системе события. Форма журнала приведена на рис. С.5.

# 11 Техническое обслуживание

## 11.1 Общие положения

Для обеспечения функционирования системы необходимо регулярное проведение ее проверки и техническое обслуживание. Эти работы должны проводиться сразу после приёмки в эксплуатацию системы независимо от того, используется сейчас данное здание или нет.

Как правило, договор на техническое обслуживание, включающий регулярные проверки,  обслуживание и ремонт системы, заключается между пользователем и/или владельцем системы и изготовителем, поставщиком или другой компетентной организацией. В договоре оговаривается порядок доступа в здание и срок, в течение которого должны быть устранены обнаруженные неисправности. Рядом с ППКП должны быть четко указаны фамилии и номера телефона организации, отвечающей за проведение технического обслуживания.

## 11.2 Проверка и техническое обслуживание

### 11.2.1 Плановое обслуживание

Должны быть утверждены технические регламенты по проверке и обслуживанию. Выполнение требований технического регламента должно обеспечить долговременное правильное функционирование системы при нормальных условиях эксплуатации.

Примерный перечень технических регламентов приводится в п. А.11.2.1

Регулярно должна производиться замена аккумуляторов, а срок их действия не должен превышать указанный изготовителем.

После проверки всё оборудование должно быть возвращено в своё исходное состояние.

### 11.2.2 Предотвращение ложных тревог при обслуживании

Необходимо, чтобы во время проведения работ по техническому обслуживанию не было ложных срабатываний.

В случае, если при проведении проверки используется линия связи с пунктом приёма сигналов пожарной тревоги и неисправности, необходимо до проведения испытаний уведомить об этом пункт приёма сигналов.

В случае, если во время проверки необходимо отключить линию для связи сигналов, то сообщения об этом должно появится на ППКП. Если такое сообщение не появляется автоматически, тогда на ППКП  необходимо повесить информационную табличку.

Примечание: ППКП, которые отвечают требованиям EN 54-2, должны  автоматически предоставлять визуальную индикацию, о том, что связь с ППКП нарушена, но при нарушении связи за пределами системы пожарной сигнализации здания (объекта) может не быть (например, обрыв связи между прибором передающим собщение (прибор F согласно EN 54-1:1996) и пунктом приёма пожарной тревоги (F, EN 54-1: 1996).

Если проведение испытаний может привести к включению оповещения о пожаре, то персонал объекта должен быть заранее оповещён об испытаниях.

### 11.2.3 Предупреждение от нежелательных сработок при обслуживании

Необходимо обеспечить, чтобы проведение текущего ремонта и обслуживания не стали причиной нежелательных сработок систем противопожарной защиты.

Если используется связь с другим системами противопожарной защиты, то и связи, и другие системы должны быть заблокировано при проверке, кроме случаев, когда эта проверка предназначается для проверки этих систем противопожарной защиты.

В случае, если система пожарной сигнализации управляет противопожарными дверьми или подобным оборудование, то необходимо предупредить находящихся в здании людей о возможных срабатываниях при проверке.

## 11.3 Внеплановое техническое обслуживание

Плановое техническое обслуживание, описанное в п. 11.2, предусмотрено для поддержания системы в рабочем состоянии при нормальных эксплутационных условиях. Кроме этого, необходимо учитывать определённые обстоятельства, когда необходимо проведение ремонтных внеплановых работ обслуживающей организацией.

А именно, в случае:

- любого пожара (обнаруженный системой или без неё);

- ложного сигнала тревоги по неопределённым причинам;

- расширения, изменения или декорирования помещений;

- изменения назначения помещения или вида деятельности на защищаемой системой площади;

- изменение уровня шума или затухания звуковых волн, что приводит к изменению технических характеристик оповещения о пожаре;

- повреждение системы, даже если неисправность не будет передана автоматически;

- любые изменения в системах противопожарной защиты;

- использование системы до окончания отделочных работ и до полной сдачи здания в эксплуатацию.

## 11.4 Ремонт и реконструкция системы

В случае если:

- появился сигнал о неисправности системы;

- повреждена любая часть системы;

- изменилась конструкция здания или назначение применения помещений;

- изменился вид деятельности на защищаемой площади, что может повлечь изменения в уровне пожарного риска, тогда пользователь и/или владелец должен немедленно сообщить обслуживающей организации о необходимости проведения соответствующих работ.

## 11.5 Запасные части

Запасные части оборудования системы( такие как, защитные стекла для ручных пожарных извещателей и резерв пожарных извещателей) должны находиться на объекте.

## 11.6 Документация

Все проведенные работы, должны документироваться в журнале по эксплуатации. Перечень работ должен быть занесён в журнал или описан отдельно, с последующим его включением в журнал. См. также п.А.11.6.

## 11.7 Ответственность

Ответственность за техническое обслуживание всегда должна быть четко определена. Ответственность возлагается на пользователя и/или заказчика системы.

## 11.8 Квалификация

Проведением технического обслуживания системы должен заниматься только специально обученный персонал, который может выполнять проверку, техническое обслуживание и ремонт смонтированной системы. Ответственность за эту работу лежит полностью на этом персонале и организации.

# 12 Реконструкция или расширение смонтированной системы

## 12.1 Общие положения

В случае необходимости внесения изменений в документацию (например, в случае расширения существующей системы, изменения типа извещателей или подключение новых устройств оповещения). Необходимо получить согласование проектанта или проектной организации, ответственной за разработку первичной документации.

## 12.2 Приёмка "третьей стороной"

Если приёмка системы производилось "третьей стороной", то о проведении расширения или реконструкции системы необходимо в письменном виде сообщить  "третьей стороне", которая и будет определять последующую процедуру.

## 12.3 Степень соответствия стандарту

Необходимо предусматривать, чтобы любая реконструкция или расширение системы отвечали требованиям этого стандарта. В случае, если первоначально смонтированная система (до реконструкции или расширения) не соответствовала этим требованиям, в виду того, что разработка проекта проводилась до принятия этого стандарта, и приводить всю систему в соответствии с этим стандартом будет практически невозможно. Необходимо, чтобы:

- реконструкция системы не повлекла за собой увеличения уровня несоответствия в пределах изначально защищаемой площади;

- при расширении системы, вновь монтируемая часть системы должна полностью соответствовать этим стандартам;

Кроме того, необходимо учесть, чтобы выполнялись следующие требования:

- источник электропитания соответствовал мощности изменения или расширения системы;

- ППКП, пожарные извещатели, оповещатели, громкоговорители и т.д., используемые в реконструируемой или расширенной системе, были совместимы с ранее установленным оборудованием.

Если расширенная система представляет собой иерархическую или сетевую систему, то дополнительно необходимо выполнить  требования согласно раздела 16.

# 13 Управление другими системами противопожарной защиты

## 13.1 Общие положения

Система пожарной сигнализации и оповещения может использоваться для формирования управляющего сигнала для других систем противопожарной защиты, таких как:

- автоматические системы пожаротушения;

- системы дымо- и теплоудаления;

- системы диспетчеризации, открытия или закрытия противопожарных дверей и т.д.

Функционирование или выход из строя какой либо из систем противопожарной защиты не должно влиять на нормальное функционирование системы пожарной сигнализации или препятствовать передаче сигнала в другую систему.

В нормативных документах должны содержатся требования к подключению к другим системам.

Правила, содержащиеся в данном стандарте, не предназначены описывать требования, которые могут предъявляться со стороны этих систем противопожарной защиты к системе пожарной сигнализации. В этих нормативных документах должны быть:

- меры защиты от несанкционированной подачи управляющих сигналов;

- требования к звуковой и оптической сигнализации;

- тип извещателей, способ установки и их размещение;

- требования при исключении защищаемого направления из системы и по отключению системы;

- требования по определению зон защиты.

Необходимо учитывать эти требования, которые должны содержатся в нормативных документах по системам противопожарной защиты.

## 13.2 Ответственность

Дополнительно к требованиям по ответственности установленной в п. 6.14, п. 7.6 и п. 11.6, организации выполняющие проектирование, монтаж и техническое обслуживание, должны убедится, чтобы ни сама система пожарной сигнализации и оповещения не оказывала отрицательного влияния на эти системы, ни они, в свою очередь, на нее.

Разработка  проектантами проекта пожарной сигнализации  должны проводится совместно с работой по проектированию проекта других систем противопожарной защиты. При этом должны быть четко определены границы ответственности каждой из сторон.

Технические требования к каждой системе должны быть изложены в детальном виде, чтобы можно было выполнить их правильное подключение друг к другу и обеспечить функционирование.

# 14 Зоны с высокой пожарной опасностью

## 14.1 Общие положения

Зоны с высокой пожарной опасностью требуют особенного внимания  и знаний при проектировании и выборе оборудования, размещения и установки пожарных извещателей и шлейфов. К зонам с высокой пожарной опасностью относятся:

- специальные помещения для оборудования электронной обработки данных (например, серверные) и другие объекты с повышенной энергонасыщенностью оборудования;

- склады с высоко-стеллажным хранением;

Национальное пояснение. Высота складирования от 5,5 до 25 м.

- здания с наличием атриумов;

- взрывоопасные зоны;

- наружные площадки, которые подлежат защите.

## 14.2 Специальные помещения для электронной обработки данных (серверные)

При проектировании системы пожарной сигнализации в помещениях, с оборудованием электронной обработки данных (серверные или АТС) необходимо учитывать:

- возможность управления системами вентиляции и кондиционирования;

- воздействие высокой кратности воздухообмена и наличие сильных воздушных потоков;

- закрытие противопожарных/противодымных клапанов при поступлении сигнала от системы пожарной сигнализации;

- обязательное отключение всего технологического оборудования или его электропитания в случае пожара;

- обязательное отключение системы вентиляции в случае пожара;

- обязательно наличие пожарных извещателей в закрытых участках, таких как, в пространстве подвесных потолков и под фальшполами.

Специальные типы пожарных извещателей  (такие как аспирационные системы) должны использоваться, в случае если  технологическое оборудование находится в защитных кожухах, корпусах и т.д.

## 14.3 Склады с высоко-стеллажным хранением

Необходимо, на самой ранней стадии проектирования определить с пользователем и/или  заказчиком и другими заинтересованными сторонами (страховые организации, архитектор, учреждение, проводящее приёмку и др.) о способе складирования и характеристике складируемых материалов.

При разработке порядка действия при пожарной тревоге необходимо учитывать вероятность быстрого распространения огня на объекте.

Склады с высоким стеллажным хранением обычно оборудуются автоматическими системами пожаротушения (такими как: системы спринклерного пожаротушения), поэтому необходимо подключать системы пожаротушения к системе пожарной сигнализации.

## 14.4 Здания с наличием атриума

В здании с наличием атриума важно, чтобы все меры противопожарной защиты (включая разделение на противопожарные отсеки системы удаления дыма, пожаротушение и т.д., а также как и система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре) были взаимно учтены при проектировании и их взаимодействие управлялось должным образом. Правила приведенные в этом стандарте необходимо принимать только как отправную точку; при проектировании такого объекта необходимо использовать  дополнительные средства обнаружения пожара (или нестандартную конфигурацию пожарных извещателей).

В случае, если меры противопожарной защиты разрабатывают или монтируют несколько организаций, то необходимо, чтобы эти организации выполняли работы согласованно друг с другом (см. также п. 5.2).

## 14.5 Зоны повышенной опасности

На некоторых объектах могут быть зоны повышенной опасности (например взрывоопасные зоны, зоны с наличием агрессивных веществ), которые могут оказать значительное влияние на проектирование системы. В таких случаях необходимо тесное взаимодействие между заказчиком (который должен четко себе представлять характер опасности) и проектной и монтажной организациями системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. При этом следует выполнять требования нормативных документов.

## 14.6 Защита зданий снаружи

В случае защиты всей или частью системы пожарной сигнализации наружной площадки, необходимо учитывать:

- воздействие климатических условий;

- выбор типа пожарных извещателей, размещение и способ их установки;

- меры по недопущению ложных срабатываний.

## 14.7 Ответственность

В дополнение к ответственности, которую несет заказчик согласно п. 5.6 и п. 5.7, проектировщик и пользователь и/или заказчик должны убедиться, что была предоставлена вся необходимая информация с учётом существующих рисков. Данные такого рода, как правило, включаются в концепцию пожарной безопасности объекта.

# 15 Интегрированные системы

Несмотря на то, что в данном стандарте не рассматриваются интегрированные системы, функции обнаружения пожара и оповещения о пожаре должна полостью соответствовать требованиям этого стандарта.

# 16 Иерархические системы

Системы иерархического типа построения обычно используемые в тех случаях, где защищаемый объект разделен на определённое количество отдельных частей, например, торговые центры, большие больницы или нефтехимические заводы.

Если объект состоит из нескольких отдельных зданий расположенных на одной площадке, то в каждом из этих зданий может быть установлена отдельная система, но с возможностью передачи информации о ее состоянии на центральный ППКП.

В зданиях большой площади для более рационального использования разводки кабельных линий могут использоваться подчиненные ППКП, которые берут на себя выполнение функций обнаружения пожара и/или оповещения о пожаре в определенной части здания, но при этом осуществляют обмен данными с центральным ППКП и/или между собой.

При использовании систем такого типа, следует учитывать следующее:

- взаимная совместимость;

- выработка единых способов управления (включая команд сброса, восстановления рабочего режима, отключения и т.д.)

- наличие удалённых линий связи;

- установление системы ответственности.

Используемое оборудование и проектируемая система линий связи должны обеспечивать выведение на центральный ППКП следующей информации:

- идентификация каждого подчинённого ППКП, выдавшего сигнал тревоги;

- все виды состояний каждого подчинённого ППКП, которые могут привести к нарушению функции обнаружения пожара (например, состояние отключения или неисправности);

- наличие неисправности на линии, ведущей к каждому из подчинённых ППКП, что может привести к отказу при передаче сигнала пожарной тревоги на центральный ППКП.

Остальные требования к сигнализации и управлению должны соответствовать п. 5.2.

В случае использования сетевых, не имеющих иерархической структуры систем, необходимо учитывать, что внутри системы будет осуществляться лишь обмен информацией. Управление одного ППКП при помощи другого разрешается лишь в тех случаях, где в системе есть иерархическая структура и один из ППКП является главным (центральным).

# Приложение А
(обязательное)
Специальные рекомендации

Примечание: Нумерация разделов Приложения совпадает с нумерации основной части стандарта. Если в Приложении нет дополнительных рекомендаций по тексту конкретного раздела, то тогда под этим же номером делается пометка "без рекомендаций".

## А.1 Область применения

Без рекомендаций.

## А.2 Ссылки на другие нормативные документы

Национальные нормативные документы, которые действуют в европейских странах, содержатся в Дополнении.

## А.3 Термины и определения

Без рекомендаций

## А.4 Общие положения

А.4.1 Использование этого  стандарта

Описанная в данном стандарте компетентность лиц или организаций, выполняющих любой тип работ, должна быть должным образом подтверждена и сертифицирована органом имеющим аккредитацию.

## А.5 Оценка требований по защите

- Цель

Без рекомендаций

- Согласования

Без рекомендаций

- Степень защиты здания

Без рекомендаций

- Степень защиты

Без рекомендаций.

- Описания систем по степени защиты

Без рекомендаций.

- Полная защита

Без рекомендаций.

- Защита отсека

Без рекомендаций.

- Защита путей эвакуации

Без рекомендаций.

- Локальная защита

Без рекомендаций.

- Защита оборудования

Без рекомендаций.

- Площади не требующие защиты

Следующие площади не требуют защиты автоматической системой пожарной сигнализацей:

- ванные комнаты, душевые, туалеты или уборные, если они не используются для хранения горючих материалов и мусора;

- вертикальные шахты или вертикальные каналы кабельной канализации с площадью поперечного сечения менее 2 м2, для которых предусмотрен нормативный предел огнестойкости и соответствующая противопожарная защита в местах прохода через пол, потолок или стены, и если они не содержат кабели системы противопожарной защиты, или если такие кабели имеют предел огнестойкости не менее 30 мин;

- открытые погрузочные площадки;

- невентилируемые холодильные камеры для продуктов с общим объемом меньше 20 м3.

Пространство (включая пространство под фальшполом и над потолком) необходимо отдельно защищать пожарными извещателями, если:

- существует вероятность быстрого распространения огня или дыма, за пределы комнаты, где возник пожар, через эти пространства до того как пожар будет обнаружен пожарными извещателями, установленными вне пространств;

или

- огонь в этих пространствах может повредить кабели системы противопожарной защиты до обнаружения пожара.

Пространства не требуют отдельной защиты пожарными извещателями, если они:

- менее 1 м высотой;

и

- менее 10 м длиной;

и

- менее 10 м шириной;

и

- полностью отделены от других площадей негорючим материалом;

и

- не содержат горючих материалов превышающих плотность пожарной нагрузки 25 МДж/м2;

- не содержат кабели систем противопожарной защиты если такие кабели, имеют предел огнестойкости не менее 30 мин),

## А.6 Планирование и проектирование

А.6.1 Планирование системы

Без рекомендаций

А.6.2. Проектирование системы

Без рекомендаций

А.6.2.1 Совместимость

Без рекомендаций

А.6.2.2 Воздействие неисправностей

А.6.2.2.1 Ограничения воздействия неисправностей

Система должна быть построена таким образом, чтобы неисправность одного кабеля в каком либо шлейфе не могла нарушить нормальному функционирование более чем одной из следующих функций:

- автоматическое обнаружение пожара;

- работоспособность ручных пожарных извещателей;

- оповещения о пожаре;

- передачу или прием сигналов к или от устройств ввода/вывода;

- запуск систем противопожарной защиты (см. п. 6.10).

В случае если устройство в одном корпусе совмещает более одной функции (например, объединение пожарного извещателя и оповещателя), то необходимо наличие изолятора короткого замыкания  в этом корпусе для того, что бы ограничить влияния неисправности в одном кабеле, что требует этот раздел.

Проектировать шлейф необходимо таким образом, чтобы в случае короткого замыкания или обрыва одножильного кабеля:

- не более чем 32 устройств оказались нефункционирующими;

и

- все вышеуказанные нефункционирующие устройства должны находится в одной зоне;

и

- все вышеуказанные нефункционирующие устройства должны выполнять одну и ту же функцию.

Система должна быть построена таким образом, чтобы неисправность одного кабеля в любом шлейфе сигнализации не могла бы помешать:

- запуску оповещения о пожаре на площади, большей чем та которая разрешена для одной зоны пожарной сигнализации;

или

- оповещению о пожаре на площади, большей чем та которая разрешена для одной зоны оповещения;

или

- функционированию всех устройств оповещения о пожаре в здании (по крайней мере один пожарный оповещатель должен остаться в рабочем состоянии).

Система должна быть построена таким образом, чтобы две неисправности в каком-либо шлейфе пожарной сигнализации не могли помешать работоспособности любого автоматического пожарного извещателя или устройства оповещения на этаже, площадью более 10000 м2, или в более чем 5 противопожарных отсеках, даже если их площади меньше.

Там где должна использоваться система пожарной сигнализации для запуска системы противопожарной защиты, могут быть другие ограничения относительно влияния неисправности в кабеле. Эти ограничению могут значительно влиять на проект системы пожарной сигнализации. Эти ограничения (например, неисправность одного кабеля не должна нарушать функционирование более чем одной защищаемой зоны) должны быть указаны в технических условиях по монтажу систем противопожарной защиты. Любые подобные требования должны быть согласованы согласно п. 5.2, и должны быть отображены в проекте системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

Примечание 1: Две неисправности в одном шлейфе следует рассматривать, как последствия, которые произошли по одной причине и повлекли за собой две и более неисправностей.

Примечание 2: Для некоторых зданий, где имеются зоны с высокой пожарной опасностью, указанные выше значения площади не могут быть приняты. Другие значения могут быть приняты в рамках согласования согласно п.5.2 и включены в документацию согласно п.5.6.

А.6.3 Зоны

А.6.3.1Общие положения

Без рекомендаций.

А.6.3.2 Зоны пожарной сигнализации

В зданиях защищаемых системой пожарной сигнализации разделение пожарной сигнализации на зоны должно выполнятся по следующим требованиям:

- площадь одной защищаемой зоны на этаже не должна превышать 1600м2;

- если зона включает более чем 5 комнат, то или сигнал с каждой комнаты должен подаваться на ППКП или необходимо установить над каждой дверью комнаты выносное устройство оптической сигнализации (ВУОС), для определения комнаты, в которой сработал пожарный извещатель;

- если зона пожарной сигнализации превышает зону одного противопожарного  отсека, то границы зоны должны совпадать с границей зоны у другого противопожарного отсека, а площадь зоны на этаже не должна превышать 400 м2;

- каждая зона должна быть в пределах одного этажа, за исключением случаев, если:

- зона включает в себя противопожарный отсек, который ограничен лестничными клетками, кабельными и лифтовыми шахтами, которые проходят через несколько этажей;

или

- общая площадь здания составляет менее 300м2.

Вышеуказанные требования а)-d) могут быть изменены только в случае согласования согласно п. 5.2, и должны быть включены в документацию согласно п.5.8. При проведении согласования необходимо учитывать следующие факторы:

- видимость в пределах зоны;

- расстояние до выхода в зоне;

- форма и назначение помещения в зоне.

## А.6.4 Выбор автоматических и ручных пожарных извещателей

Без рекомендаций.

## А.6.5 Расположение и установка автоматических и ручных кнопочных извещателей

А.6.5.1 Общие положения

а) Ровный потолок

технические характеристики тепловых и дымовых пожарных извещателей в основном зависит от потолочного пространства на котором они устанавливаются. Пожарные извещатели необходимо устанавливать таким образом, что бы их чувствительные элементы были в пределах 5% от высоты помещения. Из-за возможности образования холодного граничного слоя  воздуха на потолке, пожарные извещатели запрещается  встраивать в потолок заподлицо.

В табл 1.1. приводятся значения рабочих радиусов пожарных извещателей устанавливаемых в пределах 5% высоты.

Для точечного пожарного извещателя, расстояние в плане любой точки защищаемой площади к ближайшему пожарному извещателю в пределах этой площади не должно превышать рабочий радиус данный в таблице А.1, за исключением случаев изложенных в п. А.6.5.1.

Таблица А.1:   Рабочий радиус  и максимальная высота потолка

|  | Высота помещения (м) |
| --- | --- |
|  | (4,5 | (4,5 (6 | (6 (8 | (8 (11 | (11 (25 | (25 |
| Тип пожарного извещателя | Рабочий радиус (м) |
| Тепловые: ДСТУ EN 54-5: |  |  |  |  |  |  |
| Класс 1 | 5 | 5 | 5 | Д | З | З |
| Дымовые |  |  |  |  |  |  |
| Точечные |  |  |  |  |  |  |
| ДСТУ EN 54-7: | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | D | З |
| Оптические линейные |  |  |  |  |  |  |
| ДСТУ EN 54-12: | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5a) | З |
| Д) – как правило в этих пределах не применяется, но в отдельных случаях использование допускается З) – запрещается использование при указанной высоте а) – необходима установка второго уровня пожарных извещателей на высоте половины расстояния от потолка |

Для оптических линейных дымовых пожарных извещателей, расстояние в плане от любой точки защищаемой площади к ближайшему оптическому лучу извещателя не должна превышать рабочий радиус данный в Табл. А.1, за исключением случаев изложенных в п. А.6.5.1.Оптические линейные дымовые пожарные извещатели должны крепится на жёсткой конструкции.

Для тепловых и дымовых пожарных извещателей, характеристики которых отличаются от характеристик в существующих стандартах, (требования по совместимости отличные от требований изложенных в EN 54-13) должны размещаться согласно требований изложенных изготовителем. Такие пожарные извещатели можно использовать только после согласования  согласно п. 5.2.

В случае если в защищаемом помещении существует разнотемпературные слои воздуха, то подымающийся от источника возгорания столб дыма может растечься на нижнем уровне и не достигнуть потолка. Если высоту этого слоя можно определить заранее, то на предполагаемой высоте  температурного расстояния (стратификации) дополнительно к уже установленным на потолке пожарным извещателям необходимо установить дополнительные пожарные извещатели.

b)  Потолки с уклоном

При установке пожарных извещателей в самом высоком месте наклонного потолка, радиусы данные в Таблице А.1 должны быть увеличены на 1% за каждый 1( уклона, при максимально возможном увеличении до 25(. Если потолок имеет волнистый профиль, то в этом случае рассчитывают среднее значение уклона.

Если вдоль потолка в защищаемом помещении имеется «пилообразная» или с несколькими скатами крыша, то тогда в каждом сегменте необходимо устанавливать пожарные извещатели. Если разница высот между верхом и низом конька крыши не превышает  5% от высоты конька над полом помещения, то крышу можно рассматривать как плоскую.

c) Стены, перегородки и другие препятствия

Пожарные извещатели (за исключением линейных оптических дымовых пожарных извещателей) должны устанавливаться на расстоянии не ближе 0,5 м от стен или перегородок. Если ширина помещения меньше 1,2 м, то пожарные извещатели необходимо устанавливать в пределах средней трети ширины. В тех случаях, когда помещения разделены стенами,  перегородками или полками, над которыми остается менее 0,3 м свободного пространства до потолка, то отгороженные таким образом площади следует рассматривать как отдельные помещения. Во всех направлениях ниже каждого пожарного извещателя должно быть не менее 0,5 м свободного пространства.

d)  Вентиляция и воздушные потоки

Если в помещении имеется 5-ти кратный обмен воздуха в час и выше, то необходима установка дополнительных пожарных извещателей. Несмотря на вышеперечисленные правила установки, следует провести исследовательские тесты (например, при помощи дымового трассера) для обнаружения моделей воздушных потоков и определения надлежащего места расположения дополнительных извещателей.

Не допускается монтаж пожарных извещателей напротив потока воздуха от систем вентиляции. В случае наличия в помещении перфорированного потолка, через который подаётся воздух то поверхность потолка в радиусе 0,6 м вокруг извещателя должна быть сплошной. Если же  пожарные извещатели должны устанавливаться ближе чем на 1м от приточных решёток вентиляции или в местах, где скорость воздушного потока превышает (1м/с, то особое внимание нужно обратить на воздействие этих воздушных потоков на пожарный извещатель.

Скорость потока воздуха более (5м/с может явиться причиной ложных срабатываний в ионизационной камере дымовых пожарных извещателей.

e) Пожарные извещатели в воздуховодах

Дымовые пожарные извещатели могут устанавливаться в воздуховодах для контроля распространения дыма по системе вентиляции или как часть системы локальной защиты оборудования.

Несмотря на то, что они могут подключаться к общей системе пожарной сигнализации, эти извещатели должны рассматриваться лишь как дополнение к обычной системе пожарной сигнализации в качестве локальной. При работе вентиляции происходит смешивание воздуха свежим воздухом, что приводит к снижению эффективности установленных в канале извещателей, и этим самым всей системы в целом, а при отключении вентиляции замедляется подача дыма к извещателю.

Если воздух всасывается в различных местах и затем по системе каналов попадает в общий воздухопровод, то это также ведет к снижению эффективности извещателей из-за снижения концентрации поступающего в случае пожара дыма или его расслоения.

Для того чтобы избежать влияния турбулентности, пожарные извещатели или их пробоотборники должны устанавливаться на прямолинейных участках воздуховодов и на расстоянии, не менее тройного размера ширины воздуховода от ближайшего его изгиба угла или соединения (см. Рис. А.1).

Список обозначений

1. Направление потока воздуха

2. Пробоотборник пожарного извещателя

3. Ширина воздуховода

4. Минимальное расстояние для установки извещателя от изгиба угла или соединения воздуховода

Рис. А.1 : Расположение пожарных извещателей в воздуховодах

При высоких скоростях воздушного потока в воздуховодах некоторые конструкции  пожарных извещателей могут быть неработоспособны. Как правило, изготовители таких извещателей поставляют пробоотборники или воздухоотражатели. Их устанавливают в необходимом для забора воздуха месте.

Аспирационные пожарные извещатели  более всего подходят для тех случаев, когда скорость воздушного потока очень высокая или сильно  меняется.

f) Неровности на потолке

Потолки которые имеют неровности высотой не более чем 5% от высоты помещения до потолка, должны считаться как ровные и к ним применяются значения радиусов указанных в табл. А.1.

Каждая неровность на потолке (например, балка), размер которой превышает 5% от высоты помещения, должна рассматриваться как преграда, и следующие требования должны соблюдаться. При:

D>0,25(H-h) — пожарные   извещатели устанавливатся в каждой ячейке;

D<0,25(H-h) — пожарные извещатели в каждой второй ячейке;

D<0,13(H-h) — пожарные извещатели в каждой третьей ячейке,

где:

D –  расстояние между балками (м), измеренное по внешним сторонам;

H – высота помещения (м);

h – высота балки.

В помещениях, где имеется фальшпол, высота должна измеряться от поверхности фальшпола.

Список обозначений:

Н-высота помещения (м);

h-высота балки.

Рисунок А.5.2 - Пример помещения с балками

Если конструкция потолка выполнена в виде небольших ячеек (как соты), тогда один пожарный точечный извещатель может защищать группу ячеек с радиусом защиты по табл.А.1. Внутренний объем ячеек, которые защищаются одним извещателем, не должен превышать:

- для тепловых пожарных извещатели: V=6м2х(H-h);

- для дымовых пожарных извещателей:V=12м2х(H-h), где

g) Защита пространства над подвесным потолком

Если в контролируемом помещении имеются проницаемые, т.е. перфорированные подвесные потолки, то при выборе места установки пожарных извещателей следует руководствоваться двумя следующими критериями:

1) обнаружение предполагаемого пожара, ниже подвесного потолка;

2) обнаружение предполагаемого пожара, над подвесным потолком.

Если проницаемость подвесного потолка незначительная и при этом избыточное давление системы вентиляции не в состоянии подать дым через перфорации подвесного потолка, то для обнаружения пожаров извещатели следует устанавливать под подвесным потолком.

В случае вероятности возникновения пожара над подвесным потолком, извещатели следует установить в межпотолочном пространстве.

В случаях, если:

- перфорация потолка составляет более 40% на каждой секции подвесного потолка 1м Х1 м,

и

- размер каждой ячейки перфорирования превышает размеры         10 ммх10мм,

и

- толщина потолка не больше, чем три размера, минимальной перфорации, тогда пожарные извещатели за подвесным потолком могут использоваться для обнаружения пожара под подвесным потолком, где дополнительно их можно не устанавливать.

Каждый такой случай требует индивидуального рассмотрения, с учётом типа, количества и площади перфорации, типа и горючести материла потолка, и от интенсивности вентиляции, которая сможет нагнетать дым через подвесные потолки.

h) Защита пространства в фальшполе

В помещениях с фальшполом пожарные извещатели необходимо устанавливать, в его пространстве, если имеются пустоты образующие это пространство, кроме следующих случаев:

- фальшпол является перфорированым, как описано в А.6.5.1 g) с поз. 3) по 5), или

- фальшпол выполнен из огнестойкого материала класса А11, А21 или В1 (см. EN 13501-1) и под полом отсутствует пожарная нагрузка.

Национальное пояснение. EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: classification using test data from reaction to fire test —Пожежна класифікація будівельних матеріалів та будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація на основі показників іспитівщодо реакції тестових пожеж.

i) Установка пожарных извещателей не на потолке

При отсутствии потолка или наличии явления расслоения (стратификации), продукты горения будут подыматься столбом дыма над возгоранием. Если тепловые или дымовые пожарные извещатели используются для обнаружения продуктов возгорания в подымающемся столбе дыма (такие как оптические линейные пожарные извещатели, которые используются на нижнем уровне атриума, или используются такие извещатели которым не нужен потолок), то значения по высоте  должно соответствовать таблице А.1, а рабочий радиус (как для тепловых так и для дымовых пожарных извещателей) необходимо считать как 12,5% от значения высоты извещателя, над самым высоким местом расположения возгорания.

А.6.5.2 Тепловые и дымовые пожарные извещатели

Каждое защищаемое помещение или пространство должно содержать не менее одного автоматического пожарного извещателя.

А.6.5.3 Пожарные извещатели пламени

Без рекомендаций.

А.6.5.4 Ручные пожарные извещатели

Ручные пожарные извещатели устанавливаются с таким расчетом, чтобы в случае необходимости человеку нужно было пройти к нему не более чем 30 м. Если на объекте имеются инвалиды, то это расстояние должно быть меньше.

Как правило, ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на высоте от пола в пределах 1,2м - 1,6м.

### А.6.5.5 Маркировка

Если обозначения извещателей используются для обеспечения связи между извещателем и ППКП, то идентификационный номер или буква должна прикрепляться на или рядом с пожарным автоматическим извещателем или ручным извещателем, таким образом дублируя обозначения показанные на ППКП. Эти обозначения должны быть видны стоя на полу без использования лестницы или других приспособлений. Если извещатели скрыты (например, подвесные потолки или фальшполы), то необходимо использовать повторное обозначение, которое будет видным стоя на полу.

А.6.6 Оповещение о пожаре

А.6.6.1 Общие положения

Без рекомендаций

А.6.6.2 Звуковые сигналы

а) Уровень звука

Уровень звукового сигнала оповещения о пожаре должен составлять как минимум 65 дБ, или быть на 5 дБ выше уровня любого возможного уровня окружающих шумов и звучать более 30 с. При этом нужно всегда выбирать самый высокий уровень. Если сигнал пожарной тревоги должен также разбудить спящих людей, то его уровень должен быть не ниже 75 дБ.

Указанные уровни звукового сигнала оповещения о пожаре должны достигать любой точки, где требуется, чтобы этот сигнал был слышен.

Уровень звука не должен превышать 120 дБ любой точке, где могут  находиться люди.

При необходимости, звуковой уровень можно измерить при помощи прибора, согласно с IEC 60651, тип 2, с медленной реакцией и «А»нагрузкой.

Национальное пояснение. IEC 60651:1979 Sound levels meters – Шумомеры.

b) Частота звука.

Звук оповещения о пожаре должен быть в диапазоне частот, который легко мог бы услышать любой находящийся в здании человек. Как правило, основная часть звуковой энергии, которая слышима для большинства людей, приходится на диапазон от 500 Гц до 2000 Гц,.

c) Пожарные оповещатели

Количество установленных пожарных оповещателей и их тип должны обеспечивать уровень звука в соответствии с А.6.6.2. а)

В здании необходимо установить как минимум два оповещателя, даже если достаточно одного оповещателя для достижения необходимого звукового уровня.

В каждой противопожарной зоне должен быть установлен как минимум один оповещатель.

Уровень звука нельзя рассчитывать на помещения отделяющиеся от оповещателя более чем одной дверью. Для того чтобы избежать слишком высокого уровня звука в некоторых местах, лучше установить большее количество более тихих оповещателей, чем всего несколько, но очень громких.

d) Продолжительность звучания

Звук сигнала оповещения всегда должен быть продолжительным. В некоторых ситуациях звучание может быть прерывистым или изменятся по частоте и амплитуде, если пользователи в здании обучены и со стороны посетителей не будет ошибочного истолкования этого сигнала.

e) Речевые системы оповещения

Если для объявления оповещения о пожаре используется речевая система, то следует выполнить следующие требования:

1) соответствующее объявление должна быть подготовлено заранее (на звуконосителе или в компьютерном виде), которое бы автоматически воспроизводилось в случае пожарной тревоги, или же после установленного времени задержки. Передача этого объявления не должна зависеть от присутствия оператора;

2) все объявления должны быть четкими, короткими, однозначными и, заранее подготовленными;

3) уровень звука должен соответствовать требованиям А.6.6.2. а) за исключением, что уровень звука должен быть по крайней мере выше на 10 дБ других звуков и продолжительностью 30 с или более;

4) передаваемое объявление должно быть хорошо понимаемо;

5) все прочие объявления, например обеденный перерыв, начало или конец рабочего дня, не должны быть похожи на объявления пожарной тревоги, которые должны передаваться в первую очередь;

6) интервал между повторами объявлений о пожаре не должен превышать 30 с, и если используется заполняющий сигнал, похожий на условный сигнал, то период тишины может превышать 10с;

7) в состоянии передачи оповещения о пожаре должно происходить автоматическое отключение всех аудио входов за исключением пожарного  микрофона(ов) (см. п.8) и речевых модулей (или подобных генераторов объявлений) которые передают оповещение о пожаре;

8) Если предусмотрено порядком действий при пожаре, что передача оповещения происходит через микрофон, то один или несколько микрофонов должны быть запроектированы как пожарные. Для передачи соответствующих объявлений и указаний (только для таких случаев) должна быть предусмотрена своя сеть; доступ к пожарным микрофонам должен быть строго ограничен.

f) Использование системы оповещения о пожаре для других целей

В случае необходимости, систему оповещения о пожаре  можно использовать для других целей, где требуется реагирование идентично реагированию при пожаре, например, срочная эвакуация с объекта и используется те же маршруты, указанные, как эвакуационные пожарные выходы.  Если необходимо другое реагирование, то систему оповещения о пожаре использовать запрещается.

## А.6.7 Пожарный приёмно-контрольный прибор (ППКП)

### А.6.7.1 Месторасположение ППКП

В случае если ППКП удалён от входа, который должна использовать  пожарная охрана, то необходимо предусмотреть обозначения, которые указывают месторасположение ППКП. Эти требования должны соответствовать разделу 5.2.

### А.6.7.2 Пожарный параллельный прибор приёмный

### Без рекомендаций.

### А.6.7.3 Пожарный параллельный прибор контрольный

### Без рекомендаций.

### А.6.7.4  Вспомогательные средства определения места тревоги

Рядом с ППКП должна быть в наличии четкий и подробный план зон (который может быть мнемосхемой) или набор схем зон. Дополнительные план зон или набор схем зон необходимо расположить в другом месте в зависимости от требований пожарной охраны и др., согласно разделу п. 5.2.

А.6.8 Электропитание

### А.6.8.1 Оборудование электропитания

### Без рекомендаций.

### А.6.8.2 Основной источник электропитания

### Без рекомендаций.

А.6.8.3 Резервный источник питания

Резервный источник питания должен обеспечивать функционирование системы пожарной сигнализации как минимум на протяжении 72 часов, а затем у него еще должно оставаться достаточно емкости для питания системы в режиме тревоги на протяжении еще не менее чем 30 мин. для случаев неисправности оборудования или в подаче электропитания

Если сигнал неисправности поступает сразу обслуживающей организации или на пульт приёма предупреждений, и максимальный срок для устранения неисправности согласно договору на обслуживание составляет менее 24 час, то минимальная емкость может быть уменьшена с 72-х часов до 30-ти часов. Это время может быть уменьшено до 4 час, если круглосуточно на объекте имеются запасные части, персонал для выполнения работы и генератор резервного питания.

Емкость резервного источника питания, указанная выше, считается достаточной для большинства случаев стандартного использования. Могут быть случаи, где требуется большая резервная емкость. При необходимости увеличить емкость, необходимо соблюдать выполнение согласований п. 5.2.

Примечание 1: Необходимо принять в расчет снижение емкости батареи со временем. Как правило, достаточно использовать емкость на 25% больше, чем расчетная.

Примечание 2: Емкость батареи обычно зависит от тока, который может подаваться в 20-ти часовой период разрядки. При большой скорости расхода (например, во время пожарной тревоги) емкость батарей может оказаться значительно ниже ее нормального тока зарядки. Необходимо придерживаться рекомендаций производителей аккумуляторных батарей.

## А.6.9 Передача сигнала на пункт приёма сигнала пожарной тревоги

Без рекомендаций

## А.6.10 Другие системы противопожарной защиты

Без рекомендаций

## А.6.11 Требования к кабельным соединениям и кабелям

### А.6.11.1 Типы кабелей

Без рекомендаций

### А.6.11.2 Защита от пожара

а) Общие положения

Кабеля, которые должны функционировать более 1 мин после обнаружения пожара, должны противостоять воздействию огня и иметь предел огнестойкости не менее 30 мин или должны обеспечиваться необходимой защитой, которая дает возможность противостоять воздействию огню на этот период. К таким кабелям относятся:

- соединение между ППКП и любым отдельным источником питания; включая кабели между пожарными оповещателями и их источниками питания;

- соединение между раздельными частями ППКП;

- соединение между главным ППКП и любым пожарным параллельным прибором;

- соединение между главным ППКП и любым пожарным параллельным прибором контрольным;

- любой кабель, который должен функционировать после выполнения задержки для выяснения достоверности пожара.

b) Специальные требования для кабелей, соединяющих пожарные приборы контрольные с другим оборудованием (извещателями пожарными автономными, ручными извещателями, пожарными оповещателями и т.д.)

1)  Радиальные шлейфы

Они должны:

- проходить через площадь, которая защищается автоматическими пожарными извещателями таким образом, чтобы в случае пожара этот пожарный сигнал передавался на ППКП;

или

- иметь предел огнестойкости не менее 30 мин или должны обеспечиваться необходимой защитой, которая дает возможность противостоять воздействию огня на этот период.

2) Кольцевые шлейфы

При возникновении пожара в отдельном незащищенном противопожарном отсеке образуются многократные нарушения в кабеле , если он незащищен в этом противопожарном отсеке. Кабели шлейфов в пределах противопожарного отсека должны быть надёжно защищены от воздействия пожара  с пределом огнестойкости  не менее 30 мин или выше, если нарушения в кабелях от пожара могут :

- негативно воздействовать на функции (другие, чем обнаружение пожара) в более, чем одной зоне;

и

- эти функции являються обязательніми согласно порядку действий при пожаре во времени согласно п.5.6.

поэтому кабели шлейфов внутри этого отсека должны обеспечиваться соответствующей защитой, чтобы противостоять воздействию огня и выдерживать пожар по крайней мере в течении 30 мин, или более.

# А.7 Монтаж

А.7.1 Общие положения

Без рекомендаций

А.7.2 Расположение и монтаж оборудования

Без рекомендаций

А.7.3 Монтаж кабельной сети

А.7.3.1 Общие положения

Без рекомендаций

А.7.3.2 Кабельные желоба каналы и лотки

Без рекомендаций

### А.7.3.3 Сеть пожарной сигнализации

Кабели, которые соединяют компоненты системы пожарной сигнализации сами образовывают важную часть системы и эта сеть не должна подвергаться никаким неблагоприятным воздействиям.

Причины таких воздействий как правило происходит по двум основным причинам:

- неправильное обращение с сетью, отсоединение или другое человеческое воздействие на сеть, чаще всего при работе с кабельными сетями других систем;

- электрическое воздействие, чаще всего из-за близости сети к  другим кабелям по которым идёт высокое напряжения или мощные сигналы.

Для снижения таких воздействий, сети системы пожарной сигнализации необходимо отдалять от кабелей других систем. Это можно выполнить следующим путем:

c)  прокладка в желобах, каналах, лотках, предусмотренных для сети пожарной сигнализации:

- отделение от других кабелей механическим способом при помощи перегородки из прочного, жесткого материала, который отвечает требованиям классов А1,А2 или В по EN 13501-1;

- монтаж на соответствующем расстоянии (не менее  0,3 м) от кабелей других систем;

- использование электрически экранированных кабелей.

Кабели пожарной сигнализации должны:

- быть соответственно промаркированы или обозначены на интервалах не более 2 м для указания их назначения и необходимом отдалении; или

- иметь окраску по всей длине кабельной оболочки или отличительный цвет изоляции кабеля (красный);

или

- прокладываться только в желобах, каналах, лотках, предназначеных только для сети пожарной сигнализации и с указанием этого назначения.

Там где кабели системы пожарной сигнализации прокладываются в отдельных желобах каналах и лотках, эти  кабели должны быть полностью закрыты, крышками желобов, каналов и лотков, все крышки должны надежно фиксироваться.

В случае использования многожильных кабелей, гибких кабелей или шнуров для сети системы пожарной сигнализации, то ни одну из этих жил не допускается использовать для других систем.

Кабели питания должны быть отделены от слаботочных кабелей системы пожарной сигнализации. В частности, кабели питания системы пожарной сигнализации, не должны проходить через тот же самый кабельный ввод, что и кабели сети пожарной сигнализации

Нет необходимости использовать разделение кабеля питания пожарной сигнализации от других кабелей питания в электрическом щите (см п.6.8.2)

# А.8 Наладка и проверка

Без рекомендаций

# А.9 Приемка “третьей стороной”

Без рекомендаций

# А.10 Эксплуатация системы

Без рекомендаций.

## А.11 Техническое обслуживание

## А.11.1 Общие положения

Без рекомендаций

## А.11.2 Проверка и техническое обслуживание

### А.11.2.1 Плановое обслуживание

Должны выполняться следующие регламенты по плановому обслуживанию:

а)  Ежедневная проверка

Пользователь и/или заказчик должен обеспечить, чтобы ежедневно проводилась проверка:

1) что на ППКП отображается индикация рабочего режима или все отображаемые на ППКП неисправности занесены в журнал по эксплуатации системы и сообщено организации, ответственной за техническое обслуживание;

2) что на все отмеченные за предыдущий день сигналы была соответствующая реакция;

3) что, если было необходимо, система была должным образом восстановлена после неисправности, проверена и проведён сброс в исходное положение.

В журнал по эксплуатации должна заноситься любая возникшая неисправность и как можно быстрее должны быть проведены соответствующие действия.

b) Ежемесячная проверка

Пользователь и/или заказчик должен каждый месяц прверять, что:

1) резервный генератор, отвечает требованиям п. 6.8.3, и запускается, что уровень его топливного бака, при необходимости доведен до нормы;

i) что достаточно запаса бумаги, картриджа  или ленты для принтера;

ii) что устройства индикации ППКП (как требуется в п.12.11 в EN 54-2) функционируют и не обнаружено ни одного дефекта.

В журнал по эксплуатации системы должна заноситься любая неисправность и как можно быстрее должны быть проведены соответствующие действия по её устранению.

с) Ежеквартальная проверка

Пользователь и/или заказчик должен один раз в квартал обеспечить, чтобы специалист проверил:

1) что все записи в журнале по эксплуатации системы ведутся правильно и по их результатам выполнены необходимые работы;

2) правильность срабатывания не менее одного автоматического или ручного пожарного  извещателя в каждой зоне, чтобы убедиться в функционировании ППКП при приеме информации и отображению сигнала, включение оповещения о пожаре и функционирование других устройств управления эвакуацией и систем противопожарной защиты.

Примечание: Процедура должна выполняться таким образом, чтобы избежать возможность выпуска огнетушащего состава автоматической системы пожаротушения.

3) что ППКП правильно выполняет функцию обнаружения неисправностей;

4) возможность ППКП управлять закрытием или открытием противопожарных дверей;

5)  получив разрешение, проверить связь линии передачи пожарной тревоги на пункт приёма пожарной тревоги или в пожарную охрану;

6) работоспособность оборудования согласно инструкций монтажной организации, изготовителя или поставщика;

7) не изменялись ли в здании планировка или назначение отдельных помещений, что могло повлечь за собой изменения в расположении автоматических и ручных пожарных извещателей или устройств оповещения, а осмотр следует провести в соответствии с пА.11.2.1.d),5).

В журнал по эксплуатации должна заноситься любая неисправность и как можно быстрее должны быть проведены соответствующие действия по её устранению.

d) Ежегодная проверка

Пользователь и/или заказчик должен один раз в году обеспечить, чтобы специалист:

1) проверил, проводились ли ежедневные, ежемесячные и квартальные проверки;

2) проверил, что все пожарные извещатели функционируют в соответствии с указанными изготовителем параметрами;

Примечание 1: Несмотря на то, что необходимо проверить каждый извещатель при ежегодной проверке, разрешается производить сработки 25% извещателей при проведении ежеквартальной проверки.

3) проверил возможность ППКП управлять всеми системами противопожарной защиты;

Примечание 2: Процедура должна выполняться таким образом, что бы избежать возможности выпуска огнетушащего  состава автоматической системы пожаротушения.

4) посредством осмотра проверил все кабельные соединения и надёжность крепления оборудования, отсутствие повредений и надёжность защиты;

5) посредством осмотра, проверил, не изменялась ли планировка в здании или изменилось ли назначение отдельных помещений, что могло повлечь за собой изменения в расположении автоматических и ручных пожарных извещателей или устройств оповещения. Кроме того, во время осмотра следует проверить, что вокруг каждого извещателя имеется свободное пространство не менее 0,5 м, и ручные извещатели находятся в открытых и доступных местах;

6) проверил работоспособность всех аккумуляторов системы.

В журнал по эксплуатации системы должна заноситься любая неисправность и как можно быстрее должны быть проведены соответствующие действия по её устранению.

## А.11.3  Внеплановое техническое обслуживание

Без рекомендаций.

## А.11.4  Ремонт и изменения в системе

Без рекомендаций.

## А.11.5  Запасные части

Без рекомендаций.

## А.11.6 Документация

После завершения квартальной и ежегодной проверки организация, ответственный за проведение проверки, должна предоставить ответственному лицу подписанное подтверждение, что проверка согласно пп. А.11.2.1.с) и А.11.2.1.d)  завершена и, что в её ходе не было выявлено никаких дефектов в системе.

# А.12 Реконструкция и расширение смонтированной системы.

Без рекомендаций.

# А.13 Управление другими системами противопожарной защиты

Без рекомендаций.

# А.14 Зоны с высокой пожарной опасностью

Без рекомендаций.

# А.15 Интегрированные системы

Без рекомендаций.

# А.16 Иерархические системы

Без рекомендаций.

# Приложение В
(информативное)
Сигналы ложной тревоги

### В.1 Предупреждение сигналов ложной тревоги

Необходимо, чтобы проектировщики системы, монтажные организации и заказчики использовали все возможности для снижения случаев возникновения сигналов ложной тревоги.

Причиной сигналов ложной тревоги могут быть некачественное оборудование, неквалифицированно выполненный проект системы, некачественный монтаж,  неправильная эксплуатации или техническое обслуживание. Также это может быть результатом  неблагоприятного влияния окружающей среды, которые не были учтены при проектировании системы.

Ниже приведены наиболее распространённые причины возникновения сигнала ложной тревоги (приведены необязательно в порядке значимости):

- работы проводились на защищаемой системой площади без инструктажа или без соблюдения необходимых мер предосторожности;

- условия окружающей среды, такие как: тепло, дым или огонь при приготовлении пищи или в процессе работы; выхлопные газы или сильные потоки воздуха;

- механическая или электрическая неисправности, часто в результате влияния вибраций, ударов или коррозии;

- проведение ремонтных работ или проверки ситемы без уведомления пожарной охраны или станции пункта приёма пожарной тревоги;

- электрические помехи (например, перепад электроэнергии) или радиопомехи (от мобильной связи);

- качественное обслуживание;

- накопление пыли или грязи внутри извещателя, или попадание насекомых;

- изменение назначения защищаемой площади или здания;

- случайное или намеренное включение автоматического или ручного пожарного извещателя.

В.2 Пожарные дымовые извещатели

Пожарный дымовой извещатель может подавать ложный сигнал тревоги из-за дыма и других испарений, пыли (включая пыль, которая медленно накапливалась, и пыль, находящееся в воздухе), волокна, пара или конденсата; все это может быть в результате нормальных процессов или деятельности или необычного изменения окружающей среды. Нашествие насекомых может оказаться значительной проблемой, особенно в летний период время.

Линейные оптические дымовые пожарные извещатели часто выдают ложный сигнал, когда луч случайно частично преграждаться; часто это происходит из-за человеческой деятельности, из-за птиц и летучих мышей. Некоторые типы линейных оптических извещателей могут подать ложный сигнал при воздействии яркого солнечного света или других интенсивных источников, как например, вспышка фотоаппарата.

Ионизационная камера дымового пожарного извещателя обладает высокой чувствительностью к дыму, состоящего из мелких частиц, включая выхлопной газ дизельного двигателя и пара от самоочищающихся печек. Некоторые типы извещателей чувствительны к сильным потокам воздуха и могут подавать сигнал тревоги, если установлены в местах, куда могут проникать порывы ветра. Из-за использования низкого тока в ионизационных извещателях, высокая влажность может оказаться проблемой, особенно, если извещатель был уже загрязнен материалом, который впитывает воду.

В.3 Пожарные тепловые пожарные извещатели

Причиной возникновения ложного сигнала тревоги может быть необычное повышение температуры из-за расположенного нагревающего оборудования, производственных процессов или солнечного излучения. Во избежание таких ситуаций необходимо устанавливать пожарные извещатели с соответствующими параметрами, учитывающими появление более высокой температуры, или, в случае возможности появления прямых солнечных лучей, необходимо использовать соответствующие экраны.

В тепловых пожарных извещателях, динамического типа, причиной ложного сигнала тревоги может быть резкое повышение температуры до нормальных комнатных условий после низкой температуры. Такую ситуацию можно наблюдать, например, в погрузочных отсеках с большими дверями, выходящими наружу; пока двери открыты, извещатели подвергаются холодным условиям, после закрытия двери происходит резкое повышение температуры. В такой ситуации лучше использовать другие типы пожарных тепловых извещателей.

В.4 Извещатели пламени

Ультрафиолетовые пожарные извещатели пламени чувствительны к ультрафиолетовому излучению пламени. Они могут реагировать на такие источники как свет, излучение ионизации, ультрафиолетовая лампа и галогенная лампа, а система обнаружения не может дифференцировать источники, однако они не чувствительны к солнечному свету. (Ультрафиолетовая составляющая солнечного спектра, к которой извещатель должен быть чувствителен, фильтруется при помощи толстого озонового слоя в атмосфере.) Имеющиеся источники ультрафиолетового света должны экранироваться от извещателей, однако необходимо обратить внимание, чтобы экран не закрывал возможное местоположения огня. Обычное стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение.

Большинство пожарных инфракрасных извещателей срабатывают при обнаружении мерцающей составляющей в инфракрасном излучении огня. Этот тип пожарного извещателя должен быть нечувствителен к постоянному источнику инфракрасного излучения, например, очень горячий предмет или солнечные лучи, но может сработать, если этот постоянный свет будет модулироваться, например, движением веток деревьев или лопастей вентилятора.

В.5 Комбинированные (мультисенсорные) пожарные извещатели

Системы пожарной сигнализации могут сейчас обнаруживать пожар по более чем одному принципу, путём лучшей дифференциации между состоянием реального пожара и его отсутствием. В таких системах могут применяться в корпусе пожарного извещателя более одного датчика или может объединяться считываемая информация от разных пожарных извещателей. Типичная комбинация включает дымовой и тепловой датчики, ионизационную камеру и оптический датчик рассеянного света, или ультрафиолетовый и инфракрасный датчики.

Результативность этой системы зависит от алгоритма, который используют при принятии решения о состоянии пожара. Большой объем информации, поступающий от комбинированного пожарного извещателя, может значительно уменьшить число сигналов тревоги вызванных влиянием окружающей среды.

В.6 Сигналы предтревоги.

В некоторых системах раннее предупреждение может отвечать состоянию, которое должно (или не должно) означать пожар. Такое раннее предупреждение не инициирует состояние пожарной тревоги, но может использоваться для предупреждения персонала о том, что необходимо провести проверку, таким образом можно снизить число ложных сигналов тревоги и возможно заранее предпринять действия в случае пожара.

В.7 Системы, программируемые относительно степени активности объекта

В местах, где ложный сигнал тревоги может возникнуть в результате деятельности человека или технологического процесса во время рабочих часов и во время активного состояния, но при условии, что их присутствие и состояние сделает невозможным незамеченное развитие огня – в этом случае возможно применение систем, программируемых относительно степени активности объекта. Возможно много вариантов и каждый должен учитывать степень риска возникновения пожара в зависимости от назначения объекта. Запрещается использовать такие системы, как для новых объектов так и для существующих, пока не будет получено согласование как требуется в п.5.2.

Объекты, где могут использоваться системы программируемые относительно степени активности:

- школы;

- гостиницы, пансионаты и другие подобные объекты;

- заводы и другие промышленные объекты, которые используются  только в части рабочего дня.

Примеры систем программируемых относительно степени активности объекта приводится ниже:

- простейшим применением может быть такая система, в которой переключается подача сигнала тревоги в течении рабочих часов вручную на автоматическую вне рабочего времени;

- в системах, в которых иметься возможность изменять алгоритмы обнаружения  пожара, возможно использовать разные алгоритмы  обнаружения (или изменять  схемы обнаружения) во время рабочих часов таким образом, что система маловероятно выдаст сигнал ложной тревоги при условиях, которые обычно возникают на протяжении рабочего дня;

- защите дымовыми пожарными извещателями, в нерабочее время, которая переключается на защиту тепловыми пожарными извещателями в рабочее время;

- последний пример, система с задержкой передачи сигнала пожара на пункт приёма пожарной тревоги (см. п. В.8), что возможно использовать в рабочие часы.

Любой режим обнаружения при котором, в результате которого может увеличиться размер пожара может использоваться только, если в здании находиться обученный персонал по борьбе с пожаром и выполнена оценка рисков при возникновении пожара.

Переключение системы на режим во внерабочее время не должен зависеть от действий человека или его произвольного решения; это должна быть полностью автоматическая процедура в заранее определенное время. Риск возникновения ложного сигнала тревоги должен быть второстепенным относительно необходимости надёжной защиты во вне рабочее время. Пользователь системы не должен иметь доступ к устройствам  управления, влияющим на задержку более чувствительного состояния, которые переключают алгоритм системы обнаружения, за исключением таких переключателей с 2-м уровнем доступа которые могут устанавливаться в определённых местах, например в баре гостиницы. Повторяющиеся переключения могут продлить задержку, но не более чем на 45 минут от последнего включения. На объектах торгового, промышленного назначения может применяться автоматическая схема  переключения, которая срабатывает, когда главный выход здания закрываются  и запираются после работы.

Время включения системы должно включать перепрограммирован с учетом выходных дней. Процедура, связанная с общественными и рабочими праздниками и с переходом на летнее время, должна быть хорошо разъяснена пользователю, для того что обеспечить соответствующий уровень защиты на весь период. Должно быть ручное управление переключением или параллельное устройство управления, чтобы была возможность обеспечить полную защиту на время, когда здание непредвиденно окажется пустым. Ручное управление переключением  не должно позволять переключать полную защиту на ограниченную защиту, и проект системы не должен включать действия, которые выключали бы временно или надолго любую автоматическую функцию.

Индикация на основном или параллельным ППКП должна показывать в каком состоянии находиться система, включен ли режим рабочего или нерабочего периода.

В.8 Задержка передачи сигнала на пункт приёма пожарной тревоги

При некоторых обстоятельствах (не во всех), когда большое количество случаев появления ложных сигналов тревоги, которые невозможно устранить никакими способами, желательно установить задержку автоматической передачи сигнала тревоги в пожарную охрану на время достаточное что бы убедится в достоверности сигнала тревоги для, того чтобы убедится в его достоверности. Для этих целей можно предусмотреть включение в ППКП  задержки передачи сигнала (что разрешено как опция согласно EN 54-2) или отдельное устройство задержки передачи сигнала тревоги может быть установлено.

Устройство задержки передачи сигнала тревоги не разрешается  включать в систему пожарной сигнализации, пока лицо ответственное за систему не убедиться в том, что все другие возможные меры были предприняты для предупреждения сигнала ложной тревоги, что устройство не понизит уровень противопожарных мероприятий на защищаемом объекте, что задержка будет использоваться только тогда, когда персонал сможет убедиться в причинах сигнала тревоги, и что как устройство, так и мероприятия согласованы с пожарной охраной и страховой компанией страхующей пожарные риски.

Для большинства объектов быстрое прибытие пожарной бригады очень важно, поэтому в таких случаях, использование устройства задержки передачи сигнала тревоги не допустимы. Даже если быстрое прибытие пожарной бригады не так значимо, общее возможное время задержки должно соотноситься с ожидаемым временем прибытия пожарной охраны.

В случае использования устройства задержки передачи сигнала, необходимо придерживаются следующего порядка в случае сигнала тревоги:

- если сигнал тревоги был получен от ручного пожарного извещателя, то система должна продолжать выполнять свои функции, а именно должно включиться оповещение о пожаре и осуществиться передача сигнала тревоги на пункт приёма пожарной тревоги, без задержки (т.е. задержка передачи сигнала тревоги не включается);

- если сигнал получен от автоматического пожарного извещателя, то передача сигнала о пожаре может быть задержана на время определения достоверности сигнала, не превышающее 10 мин. Во время этого периода включение оповещения о пожаре регламентируется решениями, которое применяется  в порядке действий при пожарной тревоге (см. п.5.5);

- если во время задержки передачи окажется, что сигнал тревоги соответствовал реальному пожару, то необходимо срочно передать сигнал тревоги при помощи пуска на ППКП или при помощи включения ручного пожарного извещателя;

- если сигнал тревоги оказался ложным, т.е. отсутствует реальный пожар, то необходимо отключить оповещение о пожаре, сделать запись с указанием возможной причины сигнала тревоги, и необходимо произвести сброс системы. При сбросе системы не должен передаваться сигнал тревоги, разве только система опять перейдёт в состояние тревоги.

При действиях описанных  в пп. а)-d), где имеется возможность (если никто не начал выяснять причину сигнала тревоги) задержки до 10 мин. И при этом не может распространяться и увеличиваться очаг пожара. Для того, чтобы уменьшить возможный риск, время выяснения причин тревоги может совпадать с временем подтверждения и не превышать 2 минуты. В течении этого периода наличие тревоги должно быть подтверждено выполнением действий на ППКП. В случае, если действия по подтверждению не были произведены, по истечении отведённого времени все задержки должны отключаться.

Задержка передачи сигнала тревоги не должна включать задержку или влиять каким либо другим способом на работоспособность звуковых или световых пожарных оповещателей или другой части системы оповещения о пожаре. Время задержки должно меняться только лицами, имеющими соответствующую подготовку и полномочия. Просто доступная кнопка включения сигнала передачи тревоги должна быть также установлена для возможности передачи сигнала тревоги  без задержки в случае необходимости. Необходимые устройства  (например таймер) должны быть установлены, чтобы отключить задержку передачи на то время, когда никто не будет проводить выяснение причин тревоги.

В случае, если практически выясняется, что сама система передачи сигналов тревоги имеет значительную инерционность между посылкой сигнала из защищаемого объекта и его получением пожарной охраной, это время необходимо учитывать, чтобы выяснить целесообразность установки оборудования задержки вообще.

В.9 Изучение причин ложных сигналов

Смонтированная система, которая постоянно выдаёт ложные сигналы должна передаваться на рассмотрение организации, имеющей специальные знания, опыт, такие как проектировщики систем, монтажные, обслуживающие или инспектирующие организации.

# Приложение С
(информативное)
Образцы документов

В данном приложении приводятся образцы следующих документов:

- сертификат согласования проекта;

- акт окончания монтажных работ;

- акт об окончании пусконаладочных работ и испытаний;

- акт приемки установки в эксплуатацию;

- журнал по эксплуатации системы.

Несмотря на то что сертификаты приведены в отдельности, разрешается (и даже желательно) объединять их в один документ, или включать в журнал по эксплуатации системы.

###### Сертификат согласования проекта

Защищаемая площадь____________________________________________.

Адрес объекта___________________________________________________. ______________________ номер тел. _______________________________.

Проектная организация____________________________________________.

Адрес проектной организации______________________________________.

______________________ номер тел. _______________________________.

Проектные работы выполнены согласно требований п. 6.13 ДСТУ CEN/TS 54-14, и включены в настоящий сертификат, следующие №№ чертежей________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаем, что запроектированная система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, отвечает соответствующим требования ДСТУ CEN/TS 54-14(включая требования по документации согласно п. 5.6) за исключением тех отклонений, которые были согласованы в соответствии с   п 4.3 ДСТУ CEN/TS 54-14.

Тип системы (если необходимо).

Подпись лица,

ответственного за разработку проекта системы_______________________

Должность__________________________________ дата________________

Подпись_____________

Орган пожарной охраны___________________________________________

Должность__________________________________ дата________________

Подпись_____________

Детальное описание отступления  от требований ДСТУ CEN/TS 54-14 или перечень документов, где указаны все отступления.

Дополнительная информация:

Рис.С.1– Образец сертификата согласования проекта

###### Акт окончания монтажных работ

Защищаемая площадь_____________________________________________.

Адрес объекта___________________________________________________. ______________________ номер тел. _______________________________.

Монтажная организация___________________________________________.

Адрес монтажной организации_____________________________________.

______________________ номер тел. _______________________________.

Монтажные работы выполнены согласно требований п. 7.5, ДСТУ CEN/TS 54-14, настоящим актом включены работы указанные на чертежах: №№___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаем, что система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на указанном объекте смонтирована в соответствии с разделом 7 ДСТУ CEN/TS 54-14-14.

Подпись ответственного лица,

монтажной организации___________________________________________

Должность__________________________________ дата________________

Подпись_____________

Орган пожарной охраны___________________________________________

Должность__________________________________ дата________________

Подпись_____________

Дополнительная информация:

Рис.С.2– Образец акта окончания монтажных работ

###### Акт об окончании пусконаладочных работ

###### и проверки системы

Защищаемая площадь____________________________________________.

Адрес объекта___________________________________________________. ______________________ номер тел. _______________________________.

Система налажена и испытана (организация)_________________________.

Адрес __________________________________________________________.

______________________ номер тел. _______________________________.

Настоящим подтверждаем, что система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на указанном объекте, проверена нашей организацией согласно техническим требованиям проектной документации, и гарантируем, что проверенная система отвечает соответствующим требования ДСТУ CEN/TS 54-14,за исключением тех отклонений, которые перечислены ниже.

Подпись лица, ответственного за наладку и проверку системы

Должность__________________________________ дата________________

Подпись_____________

Орган пожарной охраны___________________________________________

Должность__________________________________ дата________________

Подпись_____________

Детальная информация об отклонениях от требований ДСТУ CEN/TS 54-14 (или номера документов, в которых приведена детальная информация).

Дополнительная информация:

Рис.С.3– Образец акта об окончании пусконаладочных работ

и проверке системы

###### Акт приемки в эксплуатацию

Настоящим удостоверяем, что монтажные,  наладочные работы и проверка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: ______________________________________________________.

______________________________________________________________

Защищаемая площадь____________________________________________.

Адрес объекта___________________________________________________. ______________________ номер тел. _______________________________.

Я, ознакомлен с требованиями ДСТУ CEN/TS 54-14; в частности с разделом 10 (Эксплуатация системы), разделом 11 (Техническое обслуживание) и Приложением В (Ложные тревоги).

В соответствии с пп.7.5 и 8.4 журнал по эксплуатации, исполнительская документация и инструкция по эксплуатации, технические регламенты на обслуживание системы были переданы и получены:

Подпись________________________________________________________

Должность______________________________________________________

Дата___________________________________________________________

Заказчик________________________________________________________

Дополнительная информация:

Рис.С.4– Образец акта приемки системы в эксплуатацию

###### Журнал по эксплуатации

Предисловие

Должно быть указано имя ответственного лица, которое контролирует внесение записей в журнал или вносит их. В случае назначения другого ответственного лица, делается соответствующая запись в журнале.

Необходимые данные:

Наименование объекта и адрес ____________________________________

Ответственное лицо______________________Дата____________________

Ответственное лицо_____________________Дата_____________________ Ответственное лицо_____________________Дата_____________________ Ответственное лицо______________________Дата____________________

Организация, смонтировавшая систему______________________________

Организация, обслуживающая систему согласно договора ______________ ________________________________________________________________

Срок действия договора___________________________________________

Номер телефона для вызова обслуживающего персонала_______________

Учёт событий____________________________________________________

Необходимо соблюдать правильность ведения записей. Под “событиями” следует понимать: сигналы пожарной тревоги (действительные или ложные), неисправности, предварительные сигналы, проверки, временные отключения или техническое обслуживание. О каждой выполненной или запланированной работе должна быть сделана краткая запись.

| Дата | Время | Счетчик тревог | Событие | Необходимые действия | Отключение дата: | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расходные материалы:					Произведена замена

_____________________				        ____________________

_____________________				        ____________________

_____________________				        ____________________

_____________________				        ____________________

_____________________				        ____________________

Рис. 5 Образец журнала по эксплуатации

# Приложение D
(информативное)

В таблицах D.1,  D.2,  D.3 наименование кабелей и значения пожарных нагрузок дано только для ориентировочной оценки и применения в тех случаях, когда более точные значения отсутствуют.

Таблица D.1 — кабели напряжением до 1 000 В

|  | Тип кабелей |
| --- | --- |
| Количество жил и площадь сечения | Галогено-содержащие | Не галогено-содержащие |
|  |  |  |  |  |  | NYM | NYY | NYCY/ NYCWY | NHXHX | NHXCX |
| n | мм2 | n | мм2 | n | мм2 | МДж/м | МДж/м | МДж/м | МДж/м | МДж/м |
| 1 x | 1,5 | – | – | – | – | 0,61 | – | – | – | – |
| 1 x | 2,5 | – | – | – | – | 0,79 | 0,79 | – | 0,79 | – |
| 1 x | 4 | – | – | – | – | 0,9 | 1,2 | – | 1,0 | – |
| 1 x | 6 | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | – | 1,0 | – |
| 1 x | 10 | – | – | – | – | 1,3 | 1,2 | – | 1,0 | – |
| 1 x | 16 | – | – | – | – | 1,51 | 1,51 | – | 1,4 | – |
| 1 x | 25 | – | – | – | – | 2,09 | 2,09 | – | 1,91 | – |
| 1 x | 35 | – | – | – | – | – | 2,41 | – | 2,09 | – |
| 1 x | 50 | – | – | – | – | – | 2,92 | – | 2,48 | – |
| 1 x | 70 | – | – | – | – | – | 3,31 | – | 2,92 | – |
| 1 x | 95 | – | – | – | – | – | 4,21 | – | 3,71 | – |
| 1 x | 120 | – | – | – | – | – | 4,72 | – | 4,1 | – |
| 1 x | 150 | – | – | – | – | – | 5,67 | – | 5,0 | – |
| 2 x | 1,5 | – | – | – | – | 1,51 | 2,48 | – | 2,48 | – |
| 2 x | 2,5 | – | – | – | – | 1,91 | 2,81 | – | 2,81 | – |
| 2 x | 4 | – | – | – | – | 2,41 | 3,6 | – | 3,2 | – |
| 2 x | 6 | – | – | – | – | 2,7 | 4,0 | – | 3,6 | – |
| 2 x | 10 | – | – | – | – | 4,21 | 4,72 | – | 4,28 | – |
| 3 x | 1,5 | – | – | – | – | 1,58 | 2,7 | – | 2,81 | – |
| 3 x | 2,5 | – | – | – | – | 2,09 | 3,0 | – | 3,1 | – |
| 3 x | 4 | – | – | – | – | 2,6 | 3,9 | – | 3,6 | – |
| 3 x | 6 | – | – | – | – | 3,31 | 4,4 | – | 3,9 | – |
| 3 x | 10 | – | – | – | – | 4,61 | 5,1 | – | 4,61 | – |
| 3 x | 16 | – | – | – | – | 5,51 | 6,1 | – | 5,51 | – |
| 3 x | 25 | – | – | – | – | 8,6 | 8,9 | – | 8,1 | – |
| 3 x | 35 | – | – | – | – | 10,0 | 7,7 | – | 9,22 | – |
| 3 x | 50 | – | – | – | – | – | 9,4 | – | 11,5 | – |
| 3 x | 70 | – | – | – | – | – | 11,1 | – | 14,2 | – |
| 3 x | 95 | – | – | – | – | – | 14,6 | – | 18,5 | – |
| 3 x | 120 | – | – | – | – | – | 16,1 | – | 21,2 | – |
| 3 x | 150 | – | – | – | – | – | 19,5 | – | 26,1 | – |
| 4 x | 1,5 | – | – | – | – | 19,1 | 3,0 | 2,81 | 3,2 | 2,81 |
|  |  | 3 x | 1,5 | 1 x | 1,5 | 19,1 | 3,0 | 2,81 | 3,2 | 2,81 |
| 4 x | 2,5 | – | – | – | – | 2,41 | 3,38 | 3,1 | 3,6 | 3,2 |
|  |  | 3 x | 2,5 | 1 x | 2,5 | 2,41 | 3,38 | 3,1 | 3,6 | 3,2 |
| 4 x | 4 | – | – | – | – | 3,31 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 3,6 |
|  |  | 3 x | 4 | 1 x | 4 | 3,31 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 3,6 |
| 4 x | 6 | – | – | – | – | 3,9 | 5,1 | 4,5 | 4,61 | 4,0 |
|  |  | 3 x | 6 | 1 x | 6 | 3,9 | 5,1 | 4,5 | 4,61 | 4,0 |
| 4 x | 10 | – | – | – | – | 5,4 | 6,0 | 5,3 | 5,4 | 4,8 |
|  |  | 3 x | 10 | 1 x | 10 | 5,4 | 6,0 | 5,3 | 5,4 | 4,8 |
| 4 x | 16 | – | – | – | – | 6,7 | 7,31 | 6,3 | 6,7 | 5,6 |
|  |  | 3 x | 16 | 1 x | 10 | 6,7 | 7,31 | 6,3 | 6,7 | 5,6 |
|  |  | 3 x | 16 | 1 x | 16 | – | – | 6,3 | 5,6 | – |
| 4 x | 25 | – | – | – | – | 10,4 | 10,4 | – | 9,5 | – |
|  |  | 3 x | 25 | 1 x | 16 | – | 9,6 | 9,1 | 8,71 | 8,3 |
|  |  | 3 x | 25 | 1 x | 25 | – | – | 9,1 | 8,3 | – |
| 4 x | 35 | – | – | – | – | 11,8 | 9,4 | – | 10,8 | – |
|  |  | 3 x | 35 | 1 x | 16 | – | 9,6 | 8,0 | 9,7 | 9,4 |
|  |  | 3 x | 35 | 1 x | 35 | – | – | 8,0 | 9,4 | – |
| 4 x | 50 | – | – | – | – | – | 11,9 | – | 14,1 | – |
|  |  | 3 x | 50 | 1 x | 25 | – | 11,9 | 10,0 | 12,7 | 12,0 |
|  |  | 3 x | 50 | 1 x | 50 | – | – | 10,0 | – | 12,0 |
| 4 x | 70 | – | – | – | – | – | 14,7 | – | 17,3 | – |
|  |  | 3 x | 70 | 1 x | 35 | – | 14,6 | 11,8 | 15,5 | 14,8 |
|  |  | 3 x | 70 | 1 x | 70 | – | – | 11,8 | 14,8 | – |
|  |  | 3 x | 70 | 1 x | 70 | – | – | 11,8 | 14,8 | – |
| 4 x | 95 | – | – | – | – | – | 18,4 | – | 22,5 | – |
|  |  | 3 x | 95 | 1 x | 50 | – | 18,7 | 15,4 | 20,0 | 19,2 |
|  |  | 3 x | 95 | 1 x | 95 | – |  | 15,4 | – | 19,2 |
| 4 x | 120 | – | – | – | – | – | 20,5 | – | 25,7 | – |
|  |  | 3 x | 120 | 1 x | 70 | – | 20,9 | 17,0 | 23,7 | 22,0 |
|  |  | 3 x | 120 | 1 x | 120 | – | – | 17,0 | – | 22,0 |
| 4 x | 150 | – | – | – | – | – | 25,1 | – | 25,7 | – |
|  |  | 3 x | 150 | 1 x | 70 | – | 25,3 | 20,6 | 27,5 | 27,0 |
|  |  | 3 x | 150 | 1 x | 150 | – | – | 20,6 | – | 27,0 |
| 5 x | 2,5 | – | – | – | – | 2,1 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,2 |
|  |  | 4 x | 1,5 | 1 x | 1,5 | 2,1 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,2 |
| 5 x | 2,5 | – | – | – | – | 2,7 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 3,7 |
|  |  | 4 x | 2,5 | 1 x | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 3,7 |
| 5 x | 4 | – | – | – | – | 4,0 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | 4,2 |
|  |  | 4 x | 4 | 1 x | 4 | 4,0 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | 4,2 |
| 5 x | 6 | – | – | – | – | 4,6 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 4,7 |
|  |  | 4 x | 6 | 1 x | 6 | 4,6 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 4,7 |
| 5 x | 10 | – | – | – | – | 6,6 | 7,2 | 6,1 | 6,6 | 5,5 |
|  |  | 4 x | 10 | 1 x | 10 | 6,6 | 7,2 | 6,1 | 6,6 | 5,5 |
| 5 x | 16 | – | – | – | – | 8,3 | 8,6 | 7,5 | 7,8 | 6,8 |
|  |  | 4 x | 16 | 1 x | 16 | 8,3 | 8,6 | 7,5 | 7,8 | 6,8 |
| 5 x | 25 | – | – | – | – | 12,3 | 12,3 | 10,5 | 11,3 | 9,7 |
|  |  | 4 x | 25 | 1 x | 16 | 12,3 | 12,3 | 10,5 | 11,3 | 9,7 |
|  |  | 4 x | 35 | 1 x | 16 | – | – | 9,6 | – | 11,0 |
|  |  | 4 x | 50 | 1 x | 25 | – | – | 12,4 | – | 14,4 |
|  |  | 4 x | 70 | 1 x | 35 | – | – | 15,0 | – | 17,6 |
|  |  | 4 x | 95 | 1 x | 50 | – | – | 19,2 | – | 23,2 |
|  |  | 4 x | 120 | 1 x | 70 | – | – | 21,4 | – | 26,5 |
|  |  | 4 x | 150 | 1 x | 70 | – | – | 26,0 | – | 32,3 |
| 6 x | 1,5 | – | – | – | – | 2,4 | – | – | – | – |
| 7 x | 1,5 | – | – | – | – | 2,4 | 3,9 | – | 4,2 | – |
| 7 x | 2,5 | – | – | – | – | – | 4,4 | – | 4,7 | – |
| 7 x | 4 | – | – | – | – | – | 6,0 | – | 5,4 | – |
| 12 x | 1,5 | – | – | – | – | – | 5,6 | – | 6,1 | – |
| 12 x | 2,5 | – | – | – | – | – | 6,4 | – | 7,2 | – |
| 12 x | 4 | – | – | – | – | – | 9,1 | – | 8,3 | – |
| 19 x | 1,5 | – | – | – | – | – | 7,4 | – | 8,5 | – |
| 19 x | 2,5 | – | – | – | – | – | 8,8 | – | 9,7 | – |
| 19 x | 4 | – | – | – | – | – | 12,3 | – | 11,3 | – |
| 24 x | 1,5 | – | – | – | – | – | 9,2 | – | 10,3 | – |
| 24 x | 2,5 | – | – | – | – | – | 10,6 | – | 11,8 | – |
| 24 x | 4 | – | – | – | – | – | 15,6 | – | 14,3 | – |
| 37 x | 1,5 | – | – | – | – | – | 12,2 | – | 14,1 | – |
| 37 x | 2,5 | – | – | – | – | – | 4,0 | – | 16,7 | – |
| 37 x | 4 | – | – | – | – | – | 21,7 | – | 19,9 | – |

Таблица D.2 — Телефонные и IT кабели

| Количество жил и площадь сечения | Тип кабелей |
| --- | --- |
|  | Галогено-содержащие | Не галогено-содержащие |
| Кол-во пар | Площадь сечения пар | I-YY Bd | IE-Y(St) Y Bd | I-HH Bd | IE-H(ST)H Bd |
| n | мм2 | МДж/м | МДж/м | МДж/м | МДж/м |
| 2 x | 0,6 | 0,4 | – | 0,8 | – |
| 4 x | 0,6 | 0,6 | – | 1,2 | – |
| 6 x | 0,6 | 0,8 | – | 1,4 | – |
| 10 x | 0,6 | 1,0 | – | 1,9 | – |
| 16 x | 0,6 | 1,4 | – | 2,9 | – |
| 20 x | 0,6 | 1,6 | – | 3,5 | – |
| 24 x | 0,6 | 1,8 | – | 4,0 | – |
| 30 x | 0,6 | 2,4 | – | 4,9 | – |
| 40 x | 0,6 | 2,9 | – | 6,2 | – |
| 50 x | 0,6 | 3,4 | – | 7,2 | – |
| 60 x | 0,6 | 4,2 | – | 8,6 | – |
| 80 x | 0,6 | 5,1 | – | 11,0 | – |
| 100 x | 0,6 | 6,1 | – | 13,4 | – |
| 2 x | 0,8 | – | 0,7 | – | 1,0 |
| 4 x | 0,8 | – | 1,0 | – | 1,4 |
| 8 x | 0,8 | – | 1,5 | – | 2,1 |
| 12 x | 0,8 | – | 2,1 | – | 3,1 |
| 16 x | 0,8 | – | 2,6 | – | – |
| 20 x | 0,8 | – | 3,0 | – | 4,2 |
| 24 x | 0,8 | – | 3,4 | – | – |
| 28 x | 0,8 | – | 4,2 | – | – |
| 32 x | 0,8 | – | 4,6 | – | 6,4 |
| 36 x | 0,8 | – | 5,0 | – | – |
| 40 x | 0,8 | – | 5,4 | – | 7,5 |
| 44 x | 0,8 | – | 5,8 | – | – |
| 48 x | 0,8 | – | 6,6 | – | – |
| 56 x | 0,8 | – | 7,4 | – | – |
| 60 x | 0,8 | – | 7,7 | – | – |
| 64 x | 0,8 | – | 8,1 | – | – |
| 68 x | 0,8 | – | 8,5 | – | – |
| 72 x | 0,8 | – | 8,9 | – | – |
| 76 x | 0,8 | – | 9,8 | – | – |
| 80 x | 0,8 | – | 10,2 | – | – |

Таблица D.3 — кабели напряжением более 1 000 В

| Количество жил и площадь сечения | Тип кабеля |
| --- | --- |
|  | Галогено-содержащие | Не галогено-содержащие |
|  |  |  |  | NA2 x SEY | NYSEY | – | – |
| n | мм2 | n | мм2 | Мдж/м | МДж/м | – | – |
| 3x | 35 | 1 x | 16 | 37,0 | 38,0 | – | – |
| 3x | 50 | 1 x | 16 | 42,0 | 42,0 | – | – |
| 3x | 70 | 1 x | 16 | 47,0 | 39,1 | – | – |
| 3x | 95 | 1 x | 16 | 53,0 | 53,0 | – | – |
| 3x | 120 | 1 x | 16 | 60,0 | 58,0 | – | – |

Библиография

- ДСТУ EN 54-2:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні.                                  EN 54-2:1997, Fire detection and fire alarm systems – Part 2. Control and indicating equipment.

- ДСТУ EN 54-3:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі.                                                                                     EN 54-3, Fire detection and fire alarm systems – Part 3. Fire alarm devices – Sounders.

- ДСТУ EN 54-4:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування єлектроживлення.                                                 EN 54-4, Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment.

- ДСТУ EN 54-5:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі теплові пожежні точкові.                                          EN 54-5, Fire detection and fire alarm systems – Part 5: Heat detectors – Point detectors.

- ДСТУ EN 54-7:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні  димові точкові розсіяного світла або іонізаційні.                                                                                EN 54-7, Fire detection and fire alarm systems – Part 7: Smoke detectors – Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization.

- ДСТУ EN 54-10:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум’я.                                                  EN 54-10, Fire detection and fire alarm systems – Part 10: Flame detectors – Point detectors.

- ДСТУ EN 54-11:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні.                                                       EN 54-11, Fire detection and fire alarm systems – Part 11: Manual call points.

- ДСТУ EN 54-12:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінінйні пропущеного світла.     EN 54-12, Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors — Line detectors using a transmitted light beam.

- ДСТУ EN 54-13:2003—Системи пожежної сигналізації. Частина 13. Вимоги щодо системи таоцінювання сумісності.                      EN 54-13, Fire detection and fire alarm systems - Part 13: System requirements.

- prEN 54-17—Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання.                                                EN 54-17, Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Fire alarm routing devices.

- EN 13501-1—Пожежна класифікація будівельних матеріалів та будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація на основі показників іспитівщодо реакції тестових пожеж.                           EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.

13.220.20

Ключевые слова: системы пожарной сигнализации, пожарный извещатель, пожарный прибор приемно-контрольный, пожарный оповещатель, ручной пожарный извещатель, проектирование, монтаж, наладка, проверка, испытание, техническое обслуживание, эксплуатация